Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 25.10. 2013г. № 603

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоснабжение

том 2

Содержание

Содержание	2

Введение.	3

Существующее положение в сфере водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.	5

1.1.Структура системы водоснабжения 	5

1.2.Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	7

1.3.Анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов	12

1.4.Анализ существующих сооружений системы водоснабжения	13

1.5.Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций	13

1.6.Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения	13

1.7.Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении	15

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	17

I.1.Водный баланс подачи и реализации воды	17

I.2.Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды	19

2.3Наличие коммерческого приборного учета воды	20

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.	22

I.3.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	22

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение.	29

I.4.Модернизация существующих водозаборов	29

I.5.Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов	31

I.6.Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды	32

I.7.Реконструкция существующих сетей водопровода 	33

I.8.Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения	34

I.9.Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов	35

I.11.Объемы работ по строительству сетей водоснабжения	36

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.	37

VI. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение.	38

I.12.Объемы инвестиций	38

I.13.График реализации проектов по системе водоснабжения	39

Литература	41

Введение.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение (далее по тексту Усть-Лабинское ГП), выполненного ООО «Проектный институт территориального плавнирования» в 2009г.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ города.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Усть-Лабинского ГП как многофункционального населенного пункта, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности Усть-Лабинского ГП с учетом перспектив развития до 2032 г;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения Усть-Лабинского ГП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории Усть-Лабинского ГП.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение.

- Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды

- Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

# Существующее положение в сфере водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.

- Структура системы водоснабжения

В состав муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края входят два населенных пункта:

- город Усть-Лабинск, административный центр муниципального образования Усть-Лабинский район;

-хутор Октябрьский.

Численность населения Усть-Лабинского городского поселения по состоянию на 01.01.2009 года составила 42908 человек, в том числе

-г.Усть-Лабинск – 42588 чел.,

-х.Октябрьский – 320 чел.

МУП «ЖКХ», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Усть-Лабинска. а также хутора Октябрьский.

В 2012 г система водоснабжения Усть-Лабинского ГП имела показатели, приведенные в таблице 1:

Таблица 1

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 6982,0 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 0 |
| Получено воды со стороны |  | 1973,0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 8955,0 |
| Реализация воды | м3/сут | 5534,0 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 3421,0 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 153,54 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | 0,03 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 21 |
| Количество резервуаров | ед. | 2 |
| Количество водонапорных башен | ед. | - |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 0,856 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 38,4 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 119 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 94,2 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 10 |

- Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения г.Усть-Лабинска,  относятся к центральной части  Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ), представляющий обилие водоносных горизонтов, имеющих практический интерес от верхнего плиоцена до сарматского возраста для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Рельеф бассейна расчленен рекой Кубанью на северную большую часть территории бассейна, представляющую собой типичную степную равнину, имеющую общий уклон с юго-востока в сторону Азовского моря с абсолютными отметками от 1 до 100 м, и южную меньшую часть бассейна с левой стороны реки Кубани, где пойменная равнина переходит в предгорную, по абсолютным отметкам до 400м.

В 1998 году Краснодарской гидрогеологической партией была произведена разведка эксплуатационных запасов пресных подземных вод. По результатам проведенных исследований Усть-Лабинский участок определен как экономически перспективный и на настоящий момент это основной источник для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения города на расчетный 25-летний срок.

Разведанность запасов питьевой воды Усть-Лабинского района  - 15000 м³/сутки.

Основными источниками являются водоносные комплексы верхнеплиоценовых, куяльницких и киммерийских отложений.

Водоносный комплекс куяльницких отложений – интервал от 210-230  300-320 м. Пески мощностью 40-50 м. Дебит 8-10 л/с при понижении от 10 до 34 м. Пьезометрический уровень устанавливается от 3 до 50 м. Коэффициент фильтрации 7-12 м/сут., водопроводимость – 340 м3/сут.

По химическому составу – гидрокарбонатная, натриевая, соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Водоносный комплекс киммерийских отложений в интервале глубин 300450 - 520 м. Песок мелкозернистый с содержанием пылеватых и глинистых частиц не более 10-15%.Дебит 5.6-13.3 л/с при понижении 5-10 м.

Вода – гидрокарбонатная натриевая с минерализацией до 1 г/м.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовый в интервале глубин 80210-230 м, дебит до 15,8 л/с при понижении уровня от 9 до 30 м. Пьезометрический уровень 35-40 м. Коэффициент фильтрации песков - 10-25 м/сут, водопроводимость - 320 м3/сут. Гидравлический уровень – 0,005. Направление потока подземных вод – южное.

К эксплуатации принимаются водоносные комплексы верхнего плиоцена на глубине 190 м, производительностью 20 м3/ч при динамическом уровне 39 м, удельном дебите – 1,9 м3/ч.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные показатели качества воды приведены в таблице 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 2 | 0,26 | 1 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен | - | - |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 10 | 15 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | 1,2 | 2 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6 – 9 | 7,68 | 8 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен | - | - |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,54 | 1,33 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,014 | 0,041 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,15 | 5,1 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 21,3 | 28 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 61,6 | 96 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 374,4 | 544 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 2,18 | 4,9 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,059 | 0,18 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 0,4 | 0,8 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | - | - |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | - | - |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 | 0,056 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | - | - |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,016 | 0,023 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 | - | - |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | - | - |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | - | - |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | не обн. | 0 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 | - | - |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 1,0 | 2,0 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутствует | 0 | 0 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Отсутствует | 0 | 0 |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Отсутствует | - | - |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | - | - |

Водозабор «Восточный» расположен на восточной окраине г.Усть-Лабинска  по улице Пролетарской.

В состав водозабора входят:

а) 20 артскважин: № 36463, 40601, 46614, 46615, 46616, 46912, 51118, 51121, 51417, 51418, 51357, 58129, 65601, 65602, 78706, 78707, 78750, 79125, 79174, 79175; скважина № 51356 затампонирована; скважина № 46912 – на ремонте;

б) насосная станция 2-го подъема;

в) 2 ж/бетонных резервуара, емк. 1000 м3;

г) хлораторная с электролизной установкой «Хлорэфс-УГ 7»;

д) лаборатория;

е) котельная;

ж) проходная.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами типа   ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-25-150, ЭЦВ 8-40-90, в 2 резервуара чистой воды по водоводам.

Подача воды из резервуаров в разводящие поселковые сети производится с помощью насосной станции второго подъема.

Перед подачей в распределительные сети  производится обеззараживание воды гидрохлоридом натрия, очистка воды не производится.

Технические характеристики водозаборных сооружений Восточного водозабора г. Усть-Лабинска представлены в таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплу-атацию сква-жин | № скважины | Дебит м3/час | Фактич. произв. 2012 г., м3 | Глу-бина сква- жины | Насосное оборудование | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Кате-гория воды | % износа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков | марка счетчиков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Восточный водозабор г. Усть-Лабинск | 1988 | 65601 | 24 | 159054 | 530 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 | питье-вая | 100 |
| 2 |  | 1982 | 51357 | 16 | 106218 | 165 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 3 |  | 1988 | 65602 | 24 | 136042 | 288 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 4 |  | 1982 | 79125 | 24 | 121066 | 210 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 40 |
| 5 |  | 1970 | 79174 | 24 | 138040 | 530 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 24 |
| 6 |  | 2006 | 79175 | 24 | 108882 | 318 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 24 |
| 7 |  | 1976 | 36463 | 24 | 70370 | 525 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 8 |  | 1976 | 40601 | 20 | 52726 | 215 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 9 |  | 1981 | 46912 | - | - | 300 | ремонт | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 10 |  | 1979 | 46614 | 24 | 105718 | 520 | ЭЦВ 8-25-125 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 11 |  | 1979 | 46616 | 24 | 105718 | 210 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 12 |  | 1979 | 46615 | 24 | 105718 | 300 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 13 |  | 1980 | 51118 | 24 | 140854 | 520 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 14 |  | 1981 | 51121 | 16 | 89734 | 210 | ЭЦВ 6-16-140 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 100 |
| 15 |  | 1984 | 58129 | 24 | 164268 | 522 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВХ-100 |  | 100 |
| 16 |  | 1984 | 51417 | 36 | 213458 | 300 | ЭЦВ 8-40-90 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВХ-100 |  | 100 |
| 17 |  | 1984 | 51418 | 24 | 156406 | 210 | ЭЦВ 8-25-100 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВХ-100 |  | 100 |
| 18 |  | 1995 | 78750 | 36 | 221518 | 500 | ЭЦВ 8-40-90 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 68 |
| 19 |  | 1995 | 78706 | 36 | 219282 | 232 | ЭЦВ 8-40-90 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 68 |
| 20 |  | 1995 | 78707 | 24 | 140268 | 136 | ЭЦВ 8-25-125 | ЦЭ 68-03В/1 3 фазный | СТВ-100 |  | 68 |

- Анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов

г.Усть-Лабинск

Головные водозаборные сооружения расположены на территории Восточного водозабора по ул. Пролетарской и состоят из 20 артезианских скважин. Мощность Восточного водозабора – 6,98 тыс. м3/сутки.   Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Учет подаваемой воды ведется водомерами СТВ-100 и СТВХ-100, установленными на каждой артезианской скважине. Учет подаваемой воды в город ведется двумя водомерами ВТ-200, установленными на 2-х магистральных водоводах (Пионерский, Ободовский).

Для водоснабжения западной части города вода закупается в ЗАО «Сахарный завод «Свобода», водозаборные сооружения которого находятся западнее г. Усть-Лабинска.

Ряд промышленных предприятий промзоны имеют самостоятельные системы водоснабжения.

В 1999г. институтом ОАО «Краснодаргражданпроект» был выполнен проект водозаборных сооружений «Северный водозабор» г. Усть-Лабинска, производительностью 3,0тыс.м3/сут на I очередь и 4,0тыс.м3/сут на полное развитие.

В состав сооружений Северного водозабора входят:

-3 куста артскважин (по 3 скважины в каждом кусте, глубиной 315м, 510м) с дебитом 5,6 – 13,3 л/с при понижении 5-10м на расстоянии 300м друг от друга;

- резервуары V=1000 м3 – 2 шт. (сборные железобетонные);

- насосная станция II подъема;

- электролизная;

- зона строгого режима.

В 2008г. институтом ЗАО «Краснодарагропромпроект» выполнен проект реконструкции водозаборных сооружений «Северный водозабор» г. Усть-Лабинска, производительностью до 8,0 тыс. м3/сут на расчетный срок.

В  настоящее время ведется строительство «Северного водозабора».

Население хутора Октябрьский снабжается водой от артезианской скважины № 6435 (год ввода-1982)с дебитом 18м3/час. На хуторе имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 25м3.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-100мм разных материалов: сталь, асбестоцемент.

Протяженность существующих сетей -3,0км.

Обслуживанием водопроводных сетей хутора Октябрьский  занимается ОАО «Агрообъединение Кубань». Сведения о поселковой системе водоснабжения отсутствуют.

- Анализ существующих сооружений системы водоснабжения

В состав водозабора «Восточный» входят два ж/б резервуара емкостью 1000м3 каждый. Резервуары выработали свой ресурс, требуют реконструкции.

- Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

В системе водообеспечения МО Усть-Лабинское ГП существует одна насосная станция II подъема.

Список оборудования насосной станции  и оценка ее состояния приведены в таблице 4.

Таблица №4

| Наименование | Производительность, м3/ч | Материал (ж/б, п/эт, кирп. здание) | Мощность кВт | Техн. состояние, износ (%) | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание ВНС |  |  |  |  |  |  |
| Насос 1Д 500-53 | 450 |  | 132 | 60 | 1998 |  |
| Насос 1Д 315-50 | 300 |  | 75 | 30 | 2005 |  |
| Насос 1Д 315-50 | 300 |  | 75 | 0 | 2013 |  |

- Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения

Водопроводные сети города находятся в хозяйственном ведении ОАО «Водопровод», которое  занимается подъемом и подачей воды населению и предприятиям г. Усть-Лабинска.

Протяженность водопроводных сетей в г. Усть-Лабинске составляет 153,54 км. Существующие водопроводные сети выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 300 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1958 по 2010 гг. Износ водопроводных сетей составляет 80%.

Распределение сетей по материалам показано в таблице 5:

Таблица №5

| Диаметр (мм) | Материал | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/цемент | П/этилен | Итого, км | подлежащие замене, км |
| г. Усть-Лабинск |
| До 100 | 33,27 | 10,4 | 6,5 | 5,77 |  |  |
| 150 | 10,5 | 8 | 6,5 | 0,2 |  |  |
| 200 | 10,5 | 14,5 | 9,4 |  |  |  |
| 250 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 300 | 11,9 | 8,7 | 15,2 |  |  |  |
| Итого по материалам, км | 68,37 | 41,6 | 37,6 | 5,97 | 153,54 | 63 |
| трубы по материалам, % | 44,53 | 27,10 | 24,48 | 3,89 | 100 |  |

Основная часть водопроводных сетей, более  80%,  проложены с 1967 по 1982 годы, в связи этим износ водопроводных сетей г.Усть-Лабинска составляет 80%.

В городе имеются сети, построенные в последние годы физическими лицами, которые не были переданы на баланс ОАО «Водопровод».

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории Усть-Лабинского ГП следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- экзогенные геологические процессы;

- сейсмичность территории.

Сейсмичность планируемой территории согласно нормам сейсмического районирования принимается в 7 баллов. Сейсмичность на участках русла и поймы реки Кубань по грунтовым условиям составляет 8 баллов для объектов массового строительства.

Основная причина повреждений – коррозия изношенных стальных труб.

- Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Усть-Лабинск относится ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение. Хутор Октябрьский  МО Усть-Лабинское ГП относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Несмотря на обеспеченность МО Усть-Лабинское ГП ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды в городе сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения. Основные направления развития системы водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению г. Усть-Лабинска  является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. В городском поселении часть сетей имеют износ 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб (68,37%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 38%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в городе тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Проблемой также является несанкционированный отбор воды.

Часть улиц г. Усть-Лабинска разделена с основной территорией  города железной дорогой. Водопроводные сети улиц, прилегающие к территории сахарного завода, не соединяются с общегородскими сетями и обеспечиваются водой от водозаборных сооружений завода. Такое положение нельзя считать стабильным. Территория нового микрорайона  в северо-восточной части города испытывает недостаток воды, так как подключена к единственному трубопроводу диаметром 150 мм, проложенному под железной дорогой в 1976 году для обеспечения водой населения и предприятий, расположенных на территории, прилегающей к ул. Кавказской.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также городских зеленных насаждений.

Недостатком работы Восточного водозабора  г. Усть-Лабинска является отсутствие экономичного регулирования давления в напорном коллекторе. Регулирующая функция реализуется созданием дополнительного гидравлического сопротивления (прикрытием задвижек, затворов) или ступенчатым пуском насосов. Это неоправданный расход электроэнергии. К тому же работа подобных систем сопровождается значительными колебаниями давления, в том числе высоким давлением в ночное время. Результатом является быстрый износ запорной арматуры, частые порывы и повышенные ежемесячные затраты на обслуживание гидросистемы. Водозабор не оснащен датчиками защиты от сухого хода насоса.  Кроме того, частые пуски и остановки насосов резко сокращают срок службы гидросети (гидроударами) и электросети (пусковыми токами).  На водозаборе также отсутствует установка по очистке воды.

Внешнее электроснабжения объектов Восточного водозабора не соответствует  современным требованиям энергосбережения. На водозаборе также отсутствует мобильная дизель-электростанция.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

# Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

  - Водный баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды Усть-Лабинского ГП формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая доля частного сектора;

-предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная

нагрузка в сезон переработки сельскохозпродукции и полива);

- необходимость подавать воду с высокими напорами.

Таблица 6.

| Наименование | Ед.изм. | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 2438,90 | 2540,85 | 2582,14 | 2555,34 |
| Получено воды со стороны | тыс.м3 | 877,39 | 817,57 | 727,83 | 721,97 |
| Потери при подъеме | тыс.м3 | - | - | - | - |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 3316,29 | 3358,42 | 3309,97 | 3277,31 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 1154,07 | 1282,92 | 1264,41 | 1251,93 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 2162,22 | 2075,50 | 2045,56 | 2025,38 |
| -населению | тыс.м3 | 1761,43 | 1667,88 | 1658,22 | 1674,80 |

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 6 (подача, реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно рассматриваются далее. Соотношение неучтенных расходов и объема реализации наглядно представлено диаграммой (рисунок 1)

Рисунок 1. Составляющие водного баланса

Вполне очевидными являются следующие особенности:

- чрезмерный уровень неучтенных расходов и технологических нужд (38% при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и европейских показателей 14 – 21 %)

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

-	Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

-	Снижение аварийности;

-	Замена изношенных сетей;

-	Оптимизация гидравлического режима

Потребителей воды в МО Усть-Лабинское ГП можно классифицировать по трем основным группам:

- население

- бюджет

- прочие.

В Усть-Лабинском городском поселении из 42908 человек постоянного населения обеспечено услугами централизованного водоснабжения 90%.

  - Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2012г. 38%.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

На сегодняшний день имеется высокий уровень потерь воды, незарегистрированный средствами измерений.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности и избыточных напоров

- Замена изношенных сетей,

- Применение новых методов обеззараживания,

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Неучтенные расходы планируется сократить с 38% до 20%.

- Наличие коммерческого приборного учета воды

В Усть-Лабинском ГП уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков  составляет 94,2%.

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета

(тыс. м3) дана в таблице 7

Таблица №7

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водопотребления

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- Приростом численности населения;

- Подключением сельских поселений к централизованному водоснабжению.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Лабинское ГП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 л/сутки/чел., в том числе 116 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 200 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для гостиниц.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по МО Усть-Лабинское ГП, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблицах 9-10, перспективный баланс на 1,2-ю очередь – в таблицах 11-12.

Таблица 9. Перспективный баланс водоснабжения по г. Усть-Лабинску, приведенный в составе Генерального плана,

и результаты корректировки.

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Водопотребление м3/сут всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество потребителей, чел. | генплан | Комплексная программа |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 2032 | 350 | 290 | 20370 | 7129,5 | 1,3 | 7679,49 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ |  | 250 | 200 | 32630 | 8157,5 |  | 8483,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 53000 | 15287,0 | Итого: | 16163,29 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 1528,7 |  | 3232,66 |
| 4 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | 25% | 25% |  | 3822,0 |  | 4040,82 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 50 | 90 | 53000 | 618,0 |  | 4770,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 53000 | 21255,7 | Итого: | 28206,77 |

Таблица 10. Перспективный баланс водоснабжения по х. Октябрьский, приведенный в составе Генерального плана,

и результаты корректировки.

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Водопотребление м3/сут всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество потребителей, чел. | генплан | Комплексная программа |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ |  | 200 | 200 | 360 | 72,0 | 1,3 | 93,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 360 | 72,0 |  | 93,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 7,2 |  | 18,72 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | 25% | 25% |  | 18,0 |  | 23,4 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел |  | 50 |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 360 | 97,2 |  | 153,72 |

Таблица 11. Перспективный баланс потребления воды по г. Усть-Лабинску.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 2020г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (тыс.чел) | коэф.сезонности | водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (тыс.чел) | коэф.сезонности | водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (тыс.чел) | коэф.сезонности | водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/год |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 9676 | 1,3 | 2893,1 | 250 | 11565 | 1,3 | 3758,6 | 290 | 20370 | 1,3 | 7679,5 | 2803013,85 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 32912 | 1,3 | 6845,7 | 190 | 35435 | 1,3 | 8752,4 | 200 | 32630 | 1,3 | 8483,8 | 3096587 |
|  | Итого: |  | 42588 |  | 10094,9 |  | 47000 |  | 13296,5 |  | 53000 |  | 16163,3 | 5899600,85 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  |  | 2018,97 | 20% |  |  | 2659,31 | 20% |  |  | 3232,66 | 1179920,17 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 2523,715 | 25% |  |  | 3324,13 | 25% |  |  | 4040,82 | 1474900,21 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 90 | 42588 |  | 3832,92 | 90 | 47000 |  | 4230,0 | 90 | 53000 |  | 4770,0 | 1741050 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 20599,87 |  |  |  | 25859,97 |  |  |  | 28206,77 | 10295471,2 |

1.	Среднесуточный расчетный расход	18028,29	м3/сут

2.	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления	23436,8	м3/сут

3.	Общий расход	28206,8	м3/сут

4.	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления	1344,10	м3/ч

5.	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления	373,36	л/с

6.	Расход воды на внутреннее пожаротушение	15	л/с

7.	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)	20	л/с

8.	Общий расход на пожаротушение	35	л/с

9.	Расчетное кол-во одновременных пожаров 	2

Таблица 12..Перспективный баланс потребления воды по х. Октябрьский.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | На первую очередь (2018 г.) | На расчетный срок (2032 г.) | годовое водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коэф.сезонной неравномерности | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м³/сут | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 320 | 66,6 | 160 | 345 | 71,8 | 200 | 360 | 93,6 | 26280 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 66,6 |  |  | 71,8 |  |  | 93,6 | 26280 |
| 2 | Неучтенные расходы (20%) от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 13,31 | 20% |  | 14,35 | 20% |  | 18,72 | 5256 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 16,64 | 25% |  | 17,94 | 25% |  | 23,4 | 6570,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 320 | 16 | 50 | 345 | 17,25 | 50 | 360 | 18 | 6570,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 112,51 |  |  | 121,30 |  |  | 153,72 | 44676,0 |
|  | 1. | Среднесуточный расчетный расход | 104,4 | м3/сут |
|  | 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 135,7 | м3/сут |
|  | 3. | Общий расход | 153,72 | м3/сут |
|  | 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 19,34 | м3/ч |
|  | 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 5,37 | л/с |
|  | 6. | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 5 | л/с |
|  | 7. | Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |  |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение.

  - Модернизация существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды;

- Повышение надежности работы водозаборов;

- Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Усть-Лабинское ГП полностью базируется на подземных водах.

При этом предусматривается сохранение существующей схемы подачи воды в г.Усть-Лабинске – с использованием насосных станций второго подъема. В х. Октябрьском предлагается реконструкция системы водоснабжения с устройством  водозабора производительностью 160м3/сут с насосной станцией II подъема, двумя резервуарами для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды  и строительство закольцованного объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода.

г.Усть-Лабинск

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 20599,87 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 25859,97 м3/сут. – на первую очередь;

Q = 28206,77 м3/сут. – на расчетный срок.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении часть сетей имеют износ 90%. Еще одна причина дефицита водоснабжения - частичное снижение дебита имеющегося парка скважин в связи со 100% износом.

В целях улучшения качества водоснабжения г.Усть-Лабинска необходима реконструкция следующих существующих водозаборов:

В целях улучшения качества водоснабжения Усть-Лабинского ГП необходима реконструкция существующих водозаборов:

- Водозабор «Восточный»– требуется перебуривание существующих артезианских скважин и строительство новых взамен вышедших из строя или выработавших свой ресурс; на водозаборе планируется устройство 10 кустов по 3 скважины в кусте дебитом 35 м3/час, из них 25 рабочих и 5 резервных (резерв 20% в соответствии с п. 5.13 СНиП 2.04.02-84*); реконструкция НС II подъема с заменой оборудования и увеличением производительности станции, реконструкция хлораторной и двух резервуаров чистой воды емкостью 2500 м3 каждый;

- Водоснабжение северного микрорайона, расположенного за железной дорогой, предусматривается от строящегося «Северного водозабора» со строительством новых закольцованных сетей хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода;

- В западной части города сохраняется схема водоснабжения от водозабора сахарного завода «Свобода» в прежних объемах поставки воды с реконструкцией существующих сетей и прокладкой новых трубопроводов для кольцевания и подключения новых абонентов.

Хутор Октябрьский.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 112,51 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 121,3 м3/сут. – на первую очередь;

Q = 153,72 м3/сут. – на расчетный срок.

Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения поселка Октябрьский необходимо выполнить реконструкцию существующей системы подачи воды:

- Реконструкция существующей артезианской скважины дебитом 18м3/час (резервная);

- Бурение одной артезианской скважины дебитом 7м3/час (рабочая);

- Демонтаж существующей водонапорной башни;

- Строительство ВНС II подъема с электролизной и двух резервуаров чистой воды емкостью 75 м3 каждый.

  - Объемы работ по реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Объемы работ по реконструкции водзаборов в МО Усть-Лабинское ГП отражены в таблице 13. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 13.

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показа-тель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Усть-Лабинск |
| 1. | Восточный водозабор |  |  |  |  | 225975 |  |
|  | Перебуривание артезианских скважин гл. 520м | 5 | м3/ч | 35 | 9764,87 | 48824,33 |  |
|  | То же гл. 300м | 6 | м3/ч | 35 | 6930,62 | 41593,72 |  |
|  | То же гл. 150м | 6 | м3/ч | 35 | 5579,92 | 33479,54 |  |
|  | Бурение новых артезианских скважин гл. 520м | 4 | м3/ч | 35 | 8491,19 | 33964,75 | 5 рабочих 4 резервных |
|  | То же гл. 300м | 3 | м3/ч | 35 | 5814,83 | 17444,48 |  |
|  | То же гл. 150м | 3 | м3/ч | 35 | 5526,01 | 16578,03 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 2500 | 20079,58 | 20079,58 |  |
|  | Демонтаж резервуара чистой воды | 2 | м3 | 1000 | 2903,88 | 2903,88 |  |
|  | Реконструкция ВНС II подъема | 1 | м3/ч | 1100 | 3738,0 | 3738,0 |  |
|  | Реконструкция хлораторной | 1 | кг акт.Cl/сут | 15,0 | 7368,66 | 7368,66 |  |
|  | х. Октябрьский |
| 2 | Перебуривание артезианской скважины | 1 | м3/ч | 18 | 3268,24 | 3268,24 | 1 рабочая 1 резервная |
|  | Бурение новой артезианской скважины | 1 | м3/ч | 7 | 1105,2 | 1105,2 |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни | 1 | м3 | 25 | 495,11 | 495,11 |  |
|  | Строительство ВНС II подъема | 1 | м3/ч | 10 | 655,75 | 655,75 |  |
|  | Строительство резервуаров чистой воды | 2 | м3 | 75 | 2979,85 | 2979,85 |  |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/сут | 0,16 | 199,5 | 199,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8703,65 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 234678,65 |

  - Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды

Цели:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – г.Усть-Лабинск.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 38 % до 20 %

Рисунок 2. Принципиальная схема сбора и передачи данных

  - Реконструкция существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для горожан.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

- Перекладка до 8,0 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 145,26 км);

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной аварийности с 0,03 на 1 км в год до 0,01 к 2032 г

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей, с 0,022 тыс. м3 в сут на км до 0,005 к 2032 г.

  - Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Усть-Лабинское ГП отражены в таблице 15. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 14

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Усть-Лабинск | 50 | пнд | 2150,0 | 5558,45 |  |
|  |  | 80 | пнд | 25475,0 | 67523,43 | 2019-32 |
|  |  | 100 | пнд | 78940,0 | 229838,73 | 2019-32 |
|  |  | 150 | пнд | 10720,0 | 39548,57 | 2019-32 |
|  |  | 200 | пнд | 4490,0 | 17244,94 | 2017-32 |
|  |  | 250 | пнд | 3910,0 | 16994,09 | 2017-32 |
|  |  | 300 | пнд | 5250,0 | 25949,95 | 2017-32 |
|  |  | 350 | пнд | 6070,0 | 33980,74 | 2017-32 |
|  |  | 500 | пнд | 6960,0 | 53702,37 | 2017-32 |
|  |  | 2х250 | пнд | 475,0 | 3329,81 |  |
|  |  | 2х500 | пнд | 175,0 | 2204,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 145265,0 | 495875,1 |  |

  - Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения  отдельных городских и сельских территорий МО Усть-Лабинское ГП, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- Прокладка сетей для подключения сельских поселений и отдельных городских территорий в количестве 74,25 км в период до 2032г.;

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.;

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

  - Объемы работ по строительству сетей водоснабжения

Объемы работ по строительству сетей водопровода в МО Усть-Лабинское ГП отражены в таблице 15. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 15.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Усть-Лабинск |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | пнд | 1470,0 | 3800,43 | 2019-32 |
|  |  | 80 | пнд | 17586,0 | 46613,03 | 2019-32 |
|  |  | 100 | пнд | 15030,0 | 43760,78 | 2019-32 |
|  |  | 150 | пнд | 7745,0 | 28573,10 | 2019-32 |
|  |  | 200 | пнд | 945,0 | 3629,50 | 2017-32 |
|  |  | 250 | пнд | 12324,0 | 53564,00 | 2017-32 |
|  |  | 300 | пнд | 7370,0 | 36428,79 | 2017-32 |
|  |  | 350 | пнд | 470,0 | 2631,13 | 2017-32 |
|  |  | 500 | пнд | 915,0 | 7060,01 | 2017-32 |
|  |  | 2х300 | пнд | 630,0 | 4464,50 | 2017-32 |
|  |  |  | Всего: | 66030,0 | 230525,3 |  |
| 2 | х. Октябрьский |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 190,0 | 491,21 | 2022-32 |
|  |  | 80 |  | 4330,0 | 11477,00 | 2022-32 |
|  |  | 100 |  | 3390,0 | 9870,20 | 2022-32 |
|  |  | 2 по 100 |  | 155,0 | 637,97 | 2022-32 |
|  |  |  |  | 8220,0 | 22476,38 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 74250,0 | 253001,68 |  |

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения МО Усть-Лабинское ГП.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

# VI. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение.

  - Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Усть-Лабинское ГП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. составляет 983555,43 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских и сельских территорий, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2032 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве МО Усть-Лабинское ГП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2013-2032 составит 983555,43 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 95 % их сегодняшней протяженности, что потребует 495875,1 тыс. руб.

Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в размере 234678,65 тыс.руб.

Значительные инвестиции необходимы на развитие системы водоснабжения и подключения новых абонентов – 253001,68 тыс.руб.

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается:

- Реконструкция существующих водозаборов;

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 145,26 км.

- Прокладка 74,25 км сетей водопровода для территорий г. Усть-Лабинска и сельских населенных пунктов в соответствии с Генпланом Усть-Лабинского ГП.

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

  - График реализации проектов по системе водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2013-2032 гг. составляют 983,555 млн. руб (в ценах 2012 года без учета НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 16.

Таблица 16. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация водозаборов |  | 2,35 | 11,62 | 24,28 | 25,54 | 59,81 | 111,08 | 234,68 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения | 0 | 24,79 | 32,98 | 26,29 | 24,71 | 127,75 | 259,36 | 495,88 |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения | 0 | 2,53 | 7,51 | 2,43 | 4,86 | 70,70 | 164,97 | 253,00 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 29,67 | 52,11 | 52,99 | 55,11 | 258,26 | 535,42 | 983,56 |

Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.

# Text boxes

| Потребители в целом по водоканалу | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абоненты, всего: в т.ч. | 2285,50 | 2326,22 | 2417,39 | 2339,97 |
| по приборам учета | 1841,99 | 2017,01 | 2280,02 | 2276,62 |
| без приборов учета | 443,51 | 309,21 | 137,37 | 63,35 |
| Бюджетные преприятия,всего:в т.ч. | 256,82 | 230,50 | 195,67 | 236,80 |
| по приборам учета | 256,82 | 230,50 | 195,67 | 236,80 |
| без приборов учета | - | - | - | - |
| Прочие организации,всего: в т.ч. | 211,35 | 207,36 | 203,88 | 217,30 |
| по приборам учета | 211,35 | 207,36 | 203,88 | 217,30 |
| без приборов учета | - | - | - | - |