Приложение № 2
к постановлению администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района
от 25.10. 2013г. № 603

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕМАТЕРИАЛЫ
приложение
кпрограммекомплексногоразвитиясистем
коммунальнойинфраструктурымуниципальногообразованияУсть-Лабинскоегородскоепоселение
Усть-ЛабинскогорайонаКраснодарскогокрая
напериод20лет(до2032г.)свыделениемпервой
очередистроительства–10летс2013г.до2022г.
инаперспективудо2041года

Водоотведение

том3

# Оглавление
# Введение.
ПерспективнаясхемаводоотведенияразработананаосновепроектаГенеральногопланаразвитиямуниципальногообразованияУсть-Лабинскоегородскоепосление(далеепотекстуМОУсть-ЛабинскоеГП).
ОсновныепараметрыразвитияопределеныГенеральнымпланом,азадачиимероприятияпоихрешениюсформированынаосновеанализатекущегосостоянияВКХгорода.
ОсновныецелиразвитиясистемыводоотведениявытекаютизГенеральногопланаидействующихпрограммразвития,которыенаправленынасозданиеусловий,обеспечивающихстабильноеулучшениекачестважизнивсехслоевнаселенияиформированиеМОУсть-ЛабинскоеГПкакмногофункциональногоокруга,обеспечивающеговысокоекачествосредыжизнедеятельностиипроизводства,свсестороннеразвитойтранспортной,инженернойисоциальнойинфраструктурой,обеспеченнымиусловиямикомфортаибезопасности.Генеральнаясхемавполноймереучитываетпотребностиразвиваемогокурортногоиформируемогоспортивно-туристическогокомплексов.
Основныецелиразвитиясистемыводоотведения:
- обеспечениенадежногоидоступногопредоставленияуслугводоотведения,удовлетворяющегопотребностиМОУсть-ЛабинскоеГПсучетомперспективразвитиядо2032г;
- повышениеэффективности,устойчивостиинадежностифункционированиясистемыводоотведенияМОУсть-ЛабинскоеГП;
- улучшениеэкологическойисанитарнойобстановкипобережьярекитерриторииМОУсть-ЛабинскоеГП
Поставленныецелидолжныдостигатьсявусловияхминимизациитемповростатарифовнаоказываемыеуслуги,чтопроблематично,когдарешениемножестваинфраструктурныхпроблем(износкоммуникаций,устаревшиетехнологиииоборудование,неполныйохваттерриторииинженернымисетями)долгоевремяоткладывалось.
Основныезадачипрограммыкомплексногоразвитиясистемыводоотведения:
1. СтроительствоцентрализованнойсистемыводоотведениянатерриторияхМОУсть-ЛабинскоеГП,гдеонаотсутствует.
2. Недопущениесбросанеочищенныхсточныхвод,внедрениеполнойбиологическойочисткисдоочисткойиобеззараживаниемочищенныхстоков.
3. СтроительствоканализационныхсетейдляподключенияновыхтерриторийвсоответствиисГенеральнымпланомМОУсть-ЛабинскоеГП.
4. Модернизациясуществующихочистныхсооруженийдляобеспечениянеобходимойстепениочисткисогласносанитарныхиэкологическихнормиправилсучетомперспективногоувеличенияобъемасточныхвод.
5. Модернизациямагистральных,уличныхивнутриквартальныхсетейканализациисцельюповышенияпропускнойспособностисистемыводоотведения,возможностиперераспределенияобъемовсточныхвод,сниженияаварийности,модернизацияоснащенияслужбыэксплуатациисетей.
6. Модернизациянасосныхстанцийдляповышенияэнергоэффективностиинадежностиводоотведения.
7. Созданиесистемыуправлениябалансомводоотведения,контролемвсехвидовпереключений,осуществляемыхнанасосныхстанциях,регулированиегруппнасосныхагрегатовдляповышенияэнергоэффективностиинадежностиработыканализационныхсооружений.
# СуществующееположениевсфереводоотведенияМОУсть-ЛабинскоеГП.
Структурасбораиочисткисточныхвод
ВсоставмуниципальногообразованияУсть-ЛабинскоегородскоепоселениеУсть-ЛабинскогорайонаКраснодарскогокраявходят:
- городУсть-Лабинск;
- хуторОктябрьский.
НатерриториигородаУсть-Лабинскаобъектамиводоотведенияявляются:жилаязастройка(около30%застройки),общественныезданияипромышленныепредприятия. Объем сбрасываемых сточных вод в процентном отношении от общего количества составляет: население - 44%, промпредприятия - 21%, бюджетные организации 30%, прочие -4,5%.Территорияиндивидуальнойжилойзастройкицентрализованнойсетьюводоотведениянеобеспечена.
НатерриториихутораОктябрьскийцентрализованнаяканализацияотсутствует,сброссточныхводосуществляетсяввыгребныеямы.
КанализациягородаУсть-Лабинскасостоитизсамотечныхинапорныхсетей,канализационныхнасосныхстанцийиочистныхсооружений.
Протяженностьсистемыканализации:напорная–7,5км,самотечная–24,5км.Вчертегородасетивбольшейчастисамотечные,участкинапорнойканализациисоставляют2,2км.
ОтГНСстокипонапорномуколлекторуподаютсянаочистныесооружения.Доочисткаосветленнойводыпроисходитвбиологическихпрудах.
Очистныесооруженияг.Усть-Лабинска–этокомплексмеханическойибиологическойочисткисточныхвод.Расположены на 3 км западнее г.Усть-Лабинска. Насеверо-востокеоточистныхсооруженийнаходитсяавтодром,сюго-востокапримыкаетпоймар.Кубань,сюго-запада–территорияАБЗ.Около200мсевернеепроходятжелезнаядорогаиавтомобильнаятрассаКраснодар–Усть-Лабинск.
Всесетихозяйственно-бытовойканализации,четыреканализационныхнасосныхстанциииочистныесооружениянаходятсявхозяйственномведенииОАО«Очистныесооруженияканализации»г.Усть-Лабинска.
ОсновныепоказателисистемыводоотведенияМОУсть-ЛабинскоеГПприведенывтаблице1.
Таблица.
Показатель	Ед.изм.	Кол-во
Производительностьочистныхсооружений	м3/сут	6800
Количествонасосныхстанций	шт	5
Диаметрытрубопроводов	мм	100-800
Протяженностьсетей	км	32,0

Канализационныеочистныесооруженияипрямыевыпуски.
Очистные сооружения г. Усть-Лабинска – это комплекс механической и биологической очистки сточных вод.Очистные сооружения предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных водбылипостроеныв1979году.Проектнаяпроизводительность–6,80тыс.м³/сутки.
Крупнымипромпредприятиями,сбрасывающимизначительноеколичествостоковвгородскуюканализациюявляются:
1.Эфиромаслоэкстракционныйкомбинат«Флорентина»;
2.Молочныйкомбинат«Надежда»;
3.Заводпопроизводствужелезобетонныхизделий;
4.Заводпопроизводствублоковизгазобетона.
Сахарныйзавод«Свобода»кгородскойканализациинеподключен,имеетсобственныеочистныесооружения.
Фактическинаочистныесооружениястокипоступаютвколичестве2,044тыс.м3/сутки.
Рисунок 1. Составпромышленнойплощадкиочистныхсооружений:

1. Проходная(помещениеохраны);
2. Гараж;
3. Административно-производственныйкорпус;
4. Котельная(неэксплуатируемая);
5. Технологическаянасоснаястанция(ТНС);
6. Хлораторная;
7. Минерализатор;
8. Иловыекарта;
9. Песколовка;
10. Блокпервичнойочистки;
11. Аэротенки;
12. Блоквторичнойочистки;
13. Контактныеблоки.
Сточныеводыглавнойнасоснойстанцией(ГНС)перекачиваютсявприемнуюкамеруочистныхсооружений.Приемнаякамераоборудованарешеткамидлязадержкикрупныхотбросов.Далеечерезраспределительнуюкамерусточныеводыпоступаютвпесколовку,гдепроисходитотделениепесказасчетпаденияскоростипотока.
Стоки,прошедшиепесколовку,направляютсявпервичныйотстойник(2шт.-вертикальныечетырехячеистые).Затемчастичноосветленнаяжидкостьпоступаетвблокбиологическойочистки,представляющийсобойдвухкоридорныеаэротенки–вытеснители,совмещенныесвторичнымиотстойниками(2шт.).
Очисткасточныхводваэротенкезаключаетсявбиохимическомокисленииорганическихвеществ.Основнуюрольздесьиграютаэробныемикроорганизмы,колониикоторыхпредставляютактивныйил.
Сыройосадокиизбыточныйактивныйилаэротенковподаютсяванаэробныйстабилизаторминерализатор(2шт.),вкоторомпроисходитполноеокислениеорганическойчастиилаОСК,чтоулучшаетегоспособностьотделятьводу.Далееминерализованныйилподаетсянаиловыеплощадки,гдеподвергаетсясушкевестественныхусловиях.Надиловаяводасминерализатораидренажсиловыхкартспомощьютехнологическойнасоснойстанцииперекачиваютсянаповторнуюочисткувприемнуюкамеру.
Осветленнаяочищеннаяводапослевторичныхотстойниковобеззараживаетсявконтактныхрезервуарах(2шт.).
Дляобеззараживанияиспользуетсярастворгипохлорита,приготавливаемыйпутемгидролизараствораNaCI.
Дезинвазиясточныхводиихосадковпроизводитсяпутемвнесениявприемнуюкамерупрепаратабиологическогоингибирования.
Длядоочисткибиологическиочищенныхсточныхводпостроеныаэробныебиологическиепруды,вкоторыхпроцессыразрушенияостаточныхзагрязненийоснованынаестественныхпроцессахсамоочищенияводоема.
Анализканализационныхочистныхсооруженийг.Усть-Лабинскасведенвтаблицу2:
Таблица2.
Наименование	Проектнаямощностьтыс.м3/сут	Фактич.загружен-ностьОСК%	Техноло-гияочистки	Технологияобеззаражи-вания	Местовыпускаочищенныхстоков
г.Усть-Лабинск	6,8	70,59	механич., / биологич.	растворгипохлориданатрия	р.Кубань 308км от устья / 39˚40'СШ / 45˚13'ВД

Характеристикаоборудованияочистныхсооруженийг.Усть-Лабинскаприведенавтаблице3.
Таблица3.
№ п/п		Место рас-поло-жения		Наименова-ние соо-руже-ний		Год ввода в экс-плуа-та-цию		Тип		Характеристика оборудования		Наличие приборов учета эл/эн.		% износа
									напор, м вод. ст. (стат.давл.,Па)		Про-изводи-тель-ность, м³/ч		КПД %		тип, марка электро-счетчиков
1	ОСК		ОСК		1979		Турбовозду-ходувка ТВ-80		142*10³		6000		88		Меркурий 230 аrt 03 cn		100
2	ОСК		ТНС		1992		Насос 2,5НФ		46		45		88		Меркурий 230 аrt03 cn		100
3	ОСК		ТНС		1993		Насос 2,5НФ		46		45		88		Меркурий 230 аrt 03 cn		100
4	ОСК		ТНС		1993		Насос 6 НФ		24		216		63		Меркурий 230 аrt 03 cn		100
5	ОСК		ТНС		1994		Насос 2,5НФ		46		45		88		Меркурий 230 аrt 03 cn		100
6	ОСК		Хло-ра-тор-ная		2005		Элект-ролизная установка ЭН-5		142*10³		7,0 кг активного хлора/ сутки		88		Меркурий 230 аrt 03 cn		99
7	ОСК		ОСК		2011		Расходомер Ultrasonic US 800		-		-		-		Меркурий 230 аrt03 cn		1

Доочистка осветленной воды происходит в биологических прудах. В биологических прудах создаются условия для естественного самоочищения и обеззараживания воды за счет контакта с многоклеточными водорослями, высшими водными растениями, зообентосом.
Рисунок 2. Схема прудов биологической доочистки

1. Здание оператора биопрудов;
2. Естественный водоем;
3. Первый пруд;
4. Второй пруд;
5. Третий пруд;
6. Дамбы.
Учет объемов сбрасыванмых сточных вод на очистных сооружениях осуществляется с помощью расходомера—счетчика жидкости Ultrasonic-US800, который установлен на подающем трубопроводе Ду=400 мм перед приемной камерой очистных сооружений.
При разработке проекта на строительство очистных сооружений в 1965 году расчеты производились только по двум параметрам на сбросе: БКП и «Взвешенные вещества». В связи с ухудшением экологического состояния воды в реке Кубань ужесточились требования Нормативно-Допустимых Сбросов (НДС) загрязняющих веществ по сравнению с действующими ранее. Расчет НДС производится с учетом фоновых загрязнений водного объекта, в который осуществляется сброс очищенной воды. Согласно графику лабораторного контроля сточные воды Усть-Лабинска, прошедшие цикл обработки на биологических очистных сооружениях и сбрасываемые в р. Кубань контролируются по 12 показателям: взвешенные вещества. БПК (полное), сульфаты, хлориды, сухой остаток, азот аммонийный, азот нитратов, азот нитритов, фосфаты (по фосфору), нефтепродукты, спав-анионактивные, железо общее.
Эффективность очистки сточных вод на ОС – 90%.
Качественнаяхарактеристикаистепеньочисткисточныхводсведенавтаблицу4.
Таблица4.Качествоочистки.
№ / п/п	Наименованиепоказателей	Ед.изм	Поступаю-щаявода	Очи-щен-наявода	Утверж-денныйнорматив	Степеньочистки / наОСК%
1	Притоксреднесуточный	тыс.м3	1,76	1,76	6,8	˃90%
2	Прозрачностьотстояннойводы	сми	3,0	20,0	20,0	˃90%
3	рН		7,5	8,0	6,5÷8,5	˃90%
4	Температура		-	-	неболее +5˚С
5	Сухойостаток	мг/дм3	584,0	315,0	540,0	˃90%
6	Взвешенныевещества	мг/дм3	116,0	6,1	6,4	˃90%
7	Растворенныйкислород	мг/дм3	0,8	2,4	Неменее4	˃90%
8	БПК5	мгО / /дм3	132,1	7,1	7,2	˃90%
9	ХПК	мг/дм3	-	-	-
10	Азотаммония	мг/дм3	30,4	0,29	0,33	˃90%
11	Азот нитритов	мг/дм3	-	0,0150	0,0150	˃90%
12	Азот нитратов	мг/дм3	-	9,15	9,2	˃90%
13	Фосфор фосфатов (по Р)	мг/дм3	2,41	1,33	1,35	˃90%
14	Фосфор общий	мг/дм3	0	0	0	˃90%
15	Хлориды	мг/дм3	77,99	61,46	64,9	˃90%
16	Сульфаты	мг/дм3	110,5	80,0	82,0	˃90%
17	ПАВ анионные	мг/дм3	4,15	0,007	0,007	˃90%
18	Нефтепродукты	мг/дм3	3,03	0,096	0,100	˃90%
19	Железо	мг/дм3	0,74	0,19	0,200	˃90%
20	Колифаги	БОЕ / /100мл	н/о	н/о	Не более 100	100
21	Общие калигафные бактерии	КОЕ / /100мл	240*106	70,5	Не более 500	100

1.3.Утилизацияосадковсточныхвод.
Отходы, образующиеся на очистных сооружениях, в результате технологического процесса очистки необходимо утилизировать. Песок из песколовок накапливается в песковых бункерах, уплотняется и обезвоживается, затем используется для подсыпки территории очистных сооружений. Мусор с решеток вывозится на свалку. Осадки очистных сооружений после биологической и механической очистки, прошедшие высушивание на иловых площадках используются в качестве удобрения на территории, примыкающей к ОСК, используемой работниками под огороды.
1.4.Сетисистемводоотведенияисооружениянаних.
Общеесостояниеканализационныхсетейхарактеризуетсявысокимизносом,значительнаячастьсетейнаходитсявнеудовлетворительномсостоянииитребуетперекладкилибосанации.
Протяженностьсетейвг.Усть-Лабинскесоставляет32,01км,втомчислесамотечных24,51км,напорных7,5км.
Материалтрубразличный,присутствуют:чугун,ж/бетон,керамика,асбестоцементисталь.
Глубиназаложениятрубопроводовразличная,от1,0мдо4м;диаметрытрубопроводовколеблютсяот100ммдо700мм.
Распределение канализационной сети по материалам и диаметрам представлено в таблице 5.
Таблица 5.
Диаметр (мм)	Материал		Итого, п.м
		Чугун		Асбест		Ж/бетон	Керамика	Сталь
150						150			150
200				4100		2200			6300
300						1210	6800		8010
400								5600	5600
450							3100
500		3150						3100	9350
700						2600			2600
Итого по материалам		3150		4100		6160	9900	8700	32010

Канализационныесетивгородепроложеныс1979года.Значительнаячастьканализационныхсетейимеетизносболее82%.
Всвязисвысокимпроцентомизносапроисходятразрушенияканализационныхтрубввидетрещин,переломов,чтоприводиткутечкамсточнойводы.
Разрушениеканализационныхтрубпроисходитпоследующимпричинам:
- коррозияасбестоцементавсводнойчаститрубопроводовиколлекторов.Причинойразрушенияявляютсяаэробныетионовыебактерии,которыевзаимодействуютсвыделяющимсяизсточныхводсероводородом.Образующаясяприэтомсернаякислотаспособнавызватькоррозию,скоростькоторойдостигает10-20ммвгод;
- образованиегазообразныхпродуктов(метан,аммиак,сероводородидр.);
- коррозия стальных и чугунных труб.
Всистемеканализованияг.Усть-Лабинскадлянаименьшегозаглублениятрубопроводовнасетиканализациипредусмотренынасосныестанции.
По территории города рассредоточено 5 канализационных насосных станций, из них:
- главная насосная станция (ГНС), принимает сточные воды, поступающие с территории города и подает их на очистные сооружения;
- районная насосная станция (РНС), принимает сточные воды, поступающие самотеком с восточной половины города, и перекачивает в самотечный коллектор по ул. Демьяна Бедного, по которому стоки поступают в ГНС;
- канализационная насосная станция (КНС) «Луначарского»;
- канализационная насосная станция (КНС) «Школа»;
- канализационная насосная станция (КНС) «МЖБК».
Зоны обслуживания канализационных насосных станций распределяются следующим образом:
- КНС «Луначарского» - здания предприятий, общественных организаций и социальных учреждений, расположенных по ул. Демьяна Бедного в районе ул. Луначарского. Сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор по ул. Демьяна Бедного;
- КНС «Школа» - отвод стоков от МОУ СОШ №5, расположенного по ул. Агаркова. Сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор по ул. Ободовского;
- КНС «МЖБК»- отвод стоков от завода по производству железобетонных изделий, расположенного по ул. Кавказской. Сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор по ул. Рубина.
Зоной действия ГНС также является территория многоэтажной жилой застройки и общественных зданий западнойчасти Усть-Лабинска, расположенная между улицами Южной, Артиллерийской, Дружбы, Воронежской.
Канализационные насосные станции г. Усть-Лабинска по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся к первой и второй категории.
Насосные станции располагаются в отдельно стоящих кирпичных зданиях. На подводящих коллекторах насосных станций предусмотрены запорные устройства с приводом, управляемые с поверхности земли.
От главной насосной станции (ГНС) проложено два напорных трубопровода до очистных сооружений. От РНС и трех КНС проложено по одному напорному трубопроводу.
В насосных станциях предусмотрено управление без постоянного обслуживающего персонала.
Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций предусмотрены решетки с ручной очисткой.
Насосное оборудование на ГНС, РНС и КНС «Школа» было заменено в 2010 году.
Характеристикаоборудованиянасосныхстанцийотраженавтаблице6.
Таблица6.
Место расположения	Марканасоса	Наимено-вание	Год ввода в эксплуа-тацию	Подача / м3/ч	Напор, м	Наличие приборов учета эл/энергии	КПД	Сте-пень изно-са
ГНС берег р. Кубань, западная часть города	СМ-150-125-315	Насосы / №1-5	1981	200	26	Меркурий 230	-	76
РНС, ул. Октябрьская - ул. Свободная	СМ-150-125-315	Насосы / №1-4	1982	200	26		-	60
КНС Луначарская	Иртыш-22.0	Насос / №1-3	2005	200	32		-	-
КНС-школа МОУ СОШ №5 ул. Агаркова	К-50/55	Насос / №1, 2	1988	60	26		-	52
КНС «МЖБК»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	н/д

Извышеприведенныхданныхвидно,чтонасосныестанциитакженаходятсявнеудовлетворительномсостоянии,оборудованиетребуетмодернизации,либозамены.
1.5.Балансыпроизводительностиочистныхсооруженийипритокасточныхвод.
Анализбалансапроизводительностиочистныхсооруженийипритокасточныхводразрабатывается,преждевсего,дляформированиябазы,необходимойвпоследующейработепопрогнозированиюперспективныхнагрузок,служащейосновойдлямоделированиясистемыводоотведения,выявлениярезервовмощностиканализационныхочистныхсооруженийиформированияпрограммпоихразвитию.
Всуществующейсистемеводоотведенияг.Усть-Лабинскапроектнаямощностьочистныхсооруженийифактическийпритоккрайнеразнятся.Врезультатеэтогосооружениязагруженынеравномерно,чтопрепятствуетихнормальнойработе.
Дисбаланспроизводительностисооруженийифактическогопритокасточныхводформируетсярядомследующихфакторов:
- высокаясезоннаянеравномерностьводопотребления,исоответственноводоотведения;
- отсутствиеприборовкоммерческогоучетастоков.
Балансмощностииресурсасистемыводоотведенияотраженвтаблице7.
Таблица7.
Наименование	Ед. / изм.	2008г. / факт	2009г / факт	2010г / факт	2011г / факт	2012г / факт
Пропущеносточныхвод	тыс.м3	792,5	748,67	697,09	678,32	738,81
Внутрицеховойоборот	тыс.м3	9,05	4,69	3,06	1,32	1,6
Объемреализации	тыс.м3	783,45	743,96	694,03	627	731,21
Население	тыс.м3	327,9	340,16	304,02	274,97	272,13
Бюджетныеорганизации	тыс.м3	213,9	197,95	202,06	178,75	150,56
Прочиепотребители	тыс.м3	241,65	205,85	187,95	173,28	308,52

1.6.РезервыидефицитысистемыводоотведениямунипальногообразованияУсть-ЛабинскоеГП.
Внастоящиймоментсетииоборудованиеобъектовводоотведенияпрактическиисчерпалисвойэксплуатационныйресурситребуютреконструкцииимодернизации.Анализгидравлическихрежимовирежимовработыэлементовсистемыканализацииг.Усть-Лабинскапоказал,чтозначительнаячастьсетейнаходитсявнеудовлетворительномсостоянииинеобеспечиваеттребуемойпропускнойспособноститрубопроводов.
Наличиерезерваидефицитаочистныхсооруженийг.Усть-Лабинскапредставленовтаблице8.
МесторасположенияОСК	ФактическаязагруженностьОСК,%	Резервыидефицитысистемыводоотведения
г.Усть-Лабинск	30,05	резерванетвсвязисизносомсооружений

Таблица8.

АнализпроизводственныхмощностейочистныхсооруженийМОУсть-ЛабинскоеГПпредставленвтаблице9:
Таблица9
Наименование	Ед.изм.	2008г / факт	2009г / факт	2010г / факт	2011г / факт
Установленнаяпроизводственнаямощностьочистныхсооружений	тыс.м3/сут	6,80	6,80	6,80	6,80
Фактическаяпроизводственнаямощностьочистныхсооружений	тыс.м3/сут	2,17	2,05	14,91	1,86
Коэффициентиспользованияпроизводственноймощностиочистныхсооружений	%	31,5	28,8	28,5	30,05
Общаяпротяженностьсетиводоотведения	км	32	32	32	32
Вт.ч.протяженностьсетей,нуждающихсявзамене	км	4	4	4	4
Объемпотребленияэлектроэнергии	кВт.ч	1473830	1362728	1412567	1328128
Удельныйрасходэлектроэнергиинаединицуреализацииуслуг	кВт.ч/м3	1,8	1,83	2,04	2,12

1.7.БезопасностьинадежностьсистемводоотведенияиочисткисточныхводмуниципальногообразованияУсть-ЛабинскоеГП.
Общеесостояниеканализационныхсетейхарактеризуетсявысокимизносом.
Производственныйлабораторныйконтрользакачествомочисткисточныхводпосанитарно-химическимпоказателямпроводитаккредитованнаялабораторияМУПВКХ,побактериологическим–лабораторияБФФГУЗ.
Нормативныйразмерсанитарно-защитнойзоныочистныхсооруженийсоблюдается.
Послеобеззараживанияидоочисткинабиологическихпрудахсбросочищенныхсточныхводпроизводитсявр.Кубань,точкасбросанаходитсянижегородапотечениюреки.
1.8.Воздействиенаокружающуюсреду.
Отсутствиецентрализованнойсистемыводоотведенияна ряде территорий г. Усть-Лабинска, а также в х.Октябрьскомвлечетзасобойухудшениесанитарногосостоянияокружающейсреды.Население, предприятия и учреждения, расположенные на территории не обеспеченной сетями центральной канализации, вынуждены накапливать стоки в емкостях-накопителях с последующим их вывозом на сливные станции или сбрасывать на поля фильтрации. При этом не все емкости являются герметичными, а их владельцы - добросовестными пользователями. Таким образом, сточные воды сбрасываются в ливнестоки и на рельеф, фильтруют в подземные горизонты из неплотных выгребов, септиков и накопителей. Есть вероятность, что в какой-то момент накапливающаяся таким образом масса нечистотв условиях теплого климата, создаст непростую проблему в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Значительнаячастьсуществующихканализационныхсетейнаходитсявнеудовлетворительномсостоянии,чтоможетпривестикавариям,утечкам.
Эффективность очистки сточных вод на ОС – до 90%. Но при залповых выбросах отмечаются повышения по азоту и фосфору. Концентрация загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами на очистные сооружения, увеличиваются из-за падения общего количества принимаемых стоков на ОС. На увеличение концентрации фосфатов оказывает повышение их содержания в бытовых стоках (более 70% от общего объема стоков) и что, в современных моющих препаратах их соединения химически более устойчивы к разложению.
Также, в целях недопущения загрязнения сточных вод нефтепродуктами и фосфатами, оказывающими ингибирующее действие на микроорганизмы активного ила аэротенков очистных сооружений, необходимо строительство локальных очистных сооружений для предварительной очистки на предприятиях города. Очистка сточных вод перед сбросом в систему городской канализации производится только на ОАО «Надежда». В настоящее время участились случаи залпового сброса в систему канализации сточных вод с автомоек, с высокой концентрацией загрязнений по нефтепродуктам и фосфатам.
Трубопроводы напорной и самотечной канализации г. Усть-Лабинска заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.Однако в результате высокой степень изношенности сетей системы водоотведения г. Усть-Лабинска в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в результате попадания в него сточных вод.
Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев.
1.9.СуществующиетехническиеитехнологическиепроблемывсистемахводоотведенияиочисткисточныхводмуниципальногообразованияУсть-ЛабинскоеГП.
ВсвязисбольшимизносомсетейиоборудованияобъектовводоотведенияМОУсть-ЛабинскоеГПнеобходимаихреконструкцияимодернизация.
Ксуществующимтехническимитехнологическимпроблемамвсистемахводоотведенияиочисткисточныхводотносятся:
- проблемаорганизацииводоотведенияиочисткисточныхводвсвязисисчерпаниемэксплуатационногоресурса;
- проблемысреконструкциейочистныхсооружений,системводоотведенияисооруженийнаних;
- существующиепроблемывоздействиянаокружающуюсреду.
ПорезультатамвыполненногоанализатекущегосуществующегосостоянияКНСвыявленыследующиепроблемы:
- ДействующееоборудованиеКНСимеетизнос70-100%;
- СуществующиеконструктивныесхемыКНС(всасывающиеинапорныетрубопроводы,электронасосныеагрегаты)несоответствуютфактическимобъемамперекачкисточныхвод;
- Отсутствуетоборудованиечастотногорегулированиянасосныхагрегатов;
- 25-30%электроэнергиирасходуетсянаперекачку«паразитных»(дождевыхвод)
- Какследствиевышеизложенногоимеетместовысокийизноснасосногооборудованияиз-закавитацииипоступленияпескаимелкихкамней
- НасуществующихКНСотсутствуютсовременныесистемыКИПиАСУТП.
# ПЕРСПЕКТИВНЫЕРАСЧЕТНЫЕРАСХОДЫСТОЧНЫХВОДМО Усть-Лабинское ГП
                1. Сведенияофактическомиожидаемомпоступлениивсистемуводоотведенияхозяйственно-бытовых,производственныхидождевыхсточныхвод.
Основнымпотребителемуслугиводоотведенияявляетсянаселение.Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-ЛабинскоеГП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 290 л/сутки/чел., в том числе 116 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 200 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.
ЧисленностьнаселенияМОУсть-ЛабинскоеГПпринятанаоснованииГенеральногопланаиприведенавтаблице10.
Таблица10.
Населенныйпункт	2010г	2019г	2029г
МОУсть-ЛабинскоеГП,всего	42908	47345	53360
1.г.Усть-Лабинск	42588	47000	53000
2. х.Октябрьский	320	345	360

НаосновепрогнознойоценкипроектомпланируетсяростчисленностипостоянногонаселенияМОдо47345человек–ксрокуреализациипервойочередистроительства(2019год),до53360человек–красчетномусрокуГенеральногоплана(2029год).
ПерспективныйбалансводоотведенияпоУсть-ЛабинскомуГПотраженвтаблицах11-12.

Таблица11.Перспективныйбалансводоотведенияг.Усть-Лабинск.
№ п/п	Наименование потребителей	коэф. сезонной неравномерности	Современное состояние		на 1-ю очередь (2022г.)		На расчетный срок (2032 г.)			годовое водопотребление
						норма водопотребления, л/сут		количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м³/сут	норма водопотребления, л/сут		количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут	норма водопотребления, л/сут	количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут
1	Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)			1,3		160		32912	6845,7	190		35435	8752,4	200	32630	8483,8	3096587
2	Застройка зданиями, оборудо-ванными внутренним водопро-водом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.)			1,3		230		9676	2893,1	250		11565	3758,6	290	20370	7679,5	2803013,9
	Итого:							42588	9738,8			47000	12511,1		53000	16163,3	5899600,9
3	Неучтенные расходы (20%) от коммунально-бытовых секторов)					20%			1947,8	20%			2502,2	20%		3232,7	1179920,2
4	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)					25%			2434,7	25%			3127,8	25%		4040,8	1474900,2
	ВСЕГО:								14121,29				18141,05			23436,77	8554421,2

Таблица12.Перспективныйбалансводоотведениях.Октябрьский.
№ п/п	Наименование потребителей	коэф. сезонной неравномерности	Современное состояние	на 1-ю очередь (2022г.)	На расчетный срок (2032 г.)	годовое водопотребление
			норма водопотребления, л/сут	количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м³/сут	норма водопотребления, л/сут	количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут	норма водопотребления, л/сут	количество потребителей, чел.	расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут
1	Застройказданиями,оборудованнымивнутреннимводопроводом,канализациейсваннымииместнымиводонагревателями(л/сутначел.)	1,3	160	320	66,6	190	345	85,2	200	360	93,6	26280,0
	Итого:			320	66,6		345	85,2		360	93,6	26280,0
2	Неучтенныерасходы(20%)откоммунально-бытовыхсекторов)		20%		13,31	20%		17,04	20%		18,72	5256,0
3	Промпредприятия(25%объемаводыхозпитьевоговодопотребления)		25%		16,64	25%		21,30	25%		23,4	6570,0
	ВСЕГО:				96,51		345	123,56		360	135,72	38106,0

# ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИИМОДЕРНИЗАЦИИОБЪЕКТОВСИСТЕМВОДООТВЕДЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯУСТЬ-ЛАБИНСКОЕГП.
  1. Целиизадачиреконструкцииимодернизацииобъектовсистемводоотведения
Цели:
- Увеличениепроизводительностиочистныхсооруженийбездополнительногоувеличенияплощадей;
- повышениенадежностиработыиупрощениеэксплуатации;
- автоматизацияуправлениятехнологическимипроцессами;
- повышениекачестваочисткисточныхвод;
- снижениеэксплуатационныхзатрат.
Задачи:
- улучшениекачестваочисткисточныхвод,спомощьюоптимизациитехнологическогопроцессаимодернизацииоборудования;
- повышениепроизводительностиочистныхсооружений,путеминтенсификациипроцессовочисткисточныхвод,безувеличенияобъемовочистныхсооружений;
- повышениеуровняавтоматизациитехнологическогопроцессаочисткисточныхвод,иуменьшениеколичестваобслуживающегоперсоналаочистныхсооруженийприпомощивнедренияавтоматизированныхсистемуправления;
- минимизацияобъемовобразующихсяосадковиила.
  1. Обоснованиенеобходимостиреконструкцииимодернизацииобъектовсистемводоотведения.
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается реконструкция очистных сооружений г. Усть-Лабинска до производительности 23,50 тыс. м³/сутки.
Основной проблемой действующих очистных систем является коррозия бетона и металла – основных элементов конструкций сооружений. В основном коррозия происходит из-за агрессивной среды, в которой постоянно находятся рабочие саркофаги очистных сооружений. Так как в очистных системах применялись анаэробные методы очистки сточных вод, коррозия бетона и металла неизбежна. В анаэробных процессах выделяется большое количество газов, в т.ч. метан и сероводород, которые, смешиваясь с осевшим водяным паром на стенках трубопроводов и саркофагов, образуют соединения кислоты, разъедающей бетон и металл.
В связи с повышением концентрации загрязняющих веществ (азот, фосфор), поступающих со сточными водами на очистные сооружения, связанных с залповыми сбросами, падением общего количества принимаемых стоков, повышенным содержанием фосфатов в бытовых стоках, необходимое качество очистки воды может быть достигнуто путем интенсификации процессов удаления биогенных веществ. Для этого необходимо:
- предусмотреть реагентное хозяйство, для осуществления метода реагентной дефосфаризации на очистных сооружениях;
- предусмотреть создание аноксидной зоны в аэротенке, для проведения эффективной денитрификации;
- внедрение прямоточной установки для обеззараживания очищенных сточных вод;
- предусмотреть установку фильтров для механического обезвоживания осадка, в целях уменьшения объема размещаемого на хранение осадка ОС на иловых площадках.
Анализизложенныхпроблемвыявилнеобходимостьреконструкцииочистныхсооруженийг.Усть-Лабинскасполнойзаменойтехнологическогооборудования,внедрениемновыхтехнологийочисткиидоведениемстепениочисткидонорм,действующихвРФ.
Всоответствиисрасчетомперспективногобалансаводоотведениярасчетныерасходывг.Усть-Лабинскесоставили:
Q=14121,29м3/сут.–насуществующееположение;
Q=18141,05м3/сут.–на1очередьстроительства;
Q=23436,77м3/сут.–нарасчетныйсрок;
  1. ОсновныетехнологическиерешенияприреконструкцииимодернизацииОСК
НижеприведеныразличныесхемыКОС,предлагаемыеразнымипроизводителями.
1)Группакомпаний«ЭКОС»,г.Санкт-Петербург,предлагаетинновационноерешениевобластиочисткисточныхвод:комплектныйблокочистныхсооружений–станции«Мегаполис®»,гдереализованрядфирменныхноу-хау,защищённыхпатентами,приэтомобеспеченогармоничноесочетаниелучшихтрадиционныхипрогрессивныхтехнологийочисткисточныхвод,обеспечивающихнадёжностьтехнологическойсхемы:
-Механическаяочистканашнековыхрешёткахсперфорацией3мм,сотмывкойиуплотнениемотбросов;
-Задержаниепесканапесколовкахвертикальноготипаспоследующейпромывкойиобезвоживанием;
-Полнаябиологическаяочисткасточныхводспроцессаминитри-денитрификации;
-Высокоэффективноеистабильноеотделениеактивногоилавовторичныхотстойникахсиспользованиемтонкослойныхмодулей;
-ГлубокаябиологическаядоочисткасточныхводоторганическихзагрязненийсиспользованиемиммобилизованноймикрофлорыназагрузкеЁРШ®
-РеагентноеудалениеизбыточныхфосфатовифильтрациясточныхводнафильтресзагрузкойЁРШ®;
-Обеззараживаниесточныхводгипохлоритомнатрия;
-Фильтрациясточныхводнанапорныхдисковыхфильтрахстонкостью20мкм;
-Напорноеотведениесточныхводкместусброса;
-Гравитационноеуплотнениеимеханическоеобезвоживаниеосадканашнековыхдегидраторах/центрифугах.
Приведённыйпереченьтехнологийреализованвбазовомрешении,обеспечивающемочисткусточныхводдонормативов,предъявляемыхквыпускуврыбохозяйственныеводоёмы1-йкатегории.
Станцияпредельнокомпактнаиполностьюзакрыта.Всетехнологическиепроцессыочистки,обработкиосадка,вспомогательныерабочиезоныибытовыепомещениярасполагаютсяводномздании.
СтанцииМегаполис®оснащенысистемамиотопленияивентиляции.Поступлениевоздухаобеспечиваютприточныеагрегатысовстроеннымифильтрамиикондиционерами,регулирующимитемпературувнутрипомещения.Очисткаиобеззараживаниевоздухапроизводитсявоздействиемэлектрозаряданагазовыемолекулы,которыезатемулавливаютсяинейтрализуютсяспециальнымифильтрами,впроцессеработывсевредныевыбросыбудутпереработаныбезпопаданияватмосферу.
ВлияниестанцийМегаполис®наокружающуюсредуминимально,вотличиеоттрадиционныхочистныхсооруженийсоткрытымисистемамиаэрации,отстойникамиииловымиполями.Всепроцессыочисткииобеззараживанияпроходятвнутристанции,водномпомещении(рисунок3).
Рисунок 3. Станция «Мегаполис®».

Очисткавоздухапроизводитсявоздействиемэлектрическогозаряданамолекулыгазов.Этонетолькополностьюустраняетвредноевоздействиенаокружающуюсреду,ноиизбавляетотнеприятногозапахавблизиочистныхсооружений.
Исключеныишумовыезагрязнения.Во-первых,этообеспеченомоноблочнымархитектурнымрешением,во-вторых,локальнымприменениемзащитныхшумовыхкожуховвотдельныхузлах,гдерасположено«шумное»технологическоеоборудование.
Стабильновысокоекачествоочисткиобеспеченовключённымивтехнологическуюсхемуэлементамиужевбазовомрешениииможетбытьулучшеноприменениемопциональныхблоков.Очищеннуюводуможноиспользоватькакдлятехническихцелей,такидляпроизводственноговодоснабжения.Обезвоженныйосадокпослеспециальнойподготовкиможноиспользоватькакудобрениеилибиотопливо.
ПроектМегаполис®позволяетЗаказчикунетолькоэкономитьтерриторию,ноирасполагатьстанциювлюбомместенаселённогопункта.
Требуетсястроительствотолькоодногоздания,чтопозволяетточноспланироватьочерёдностьзастройкииминимизироватьобъёмработпопрокладкесетей,врезультате—капитальныезатратысокращаютсяболеечемна30%.
Работаочистныхсооруженийполностьюавтоматизирована—станциейможноуправлятьчерезИнтернет.Этопозволяетисключитьпостоянноеприсутствиеобслуживающегоперсонала,таким образомсократитьэксплуатационныезатраты.
Полученнуюочищеннуюводуможноиспользоватькакдляхозяйственныхнужд(например,мытьяулициполивазелёныхнасаждений),такидляоборотноговодоснабжения.
Осадок,обезвоженныйнастанциидовлажности75-80%,послеопциональнойтермическойсушкидо20%можетиспользоватьсявкачестве:
-удобренийагротехническогоназначения;
-биотоплива;
-подсыпкипристроительстведорог,фундаментов;
-атакжеприпроизводствекирпичей.
2)Компания«Техносфера»,г.Курск,предлагаеточистныесооружениянабазеустановокбиологическойочисткисточныхвод"ТехносфераБИО-М",котораяпредставляетсобойаэротенксаэрациейвоздуходувками,работающийпопринципуокисления.Длядостижениянеобходимогокачестваочисткистокааэротенкдополненденитрификаторомисистемойдоочисткистоковнафильтрах.Системадоочисткипозволяетполучатьстабильноекачествосточнойводывтомчислеипринеблагоприятныхдлябиоочисткиусловиях(недозагрузкаочистныхсооружений,наличиевстокахПАВ,нефтепродуктовидр.веществ,угнетающихжизнедеятельностьмикроорганизмов).
- Дляочисткистокаотбактериологическихзагрязненийпредусмотренообеззараживаниеультрафиолетовойлампой.
- Установкабиологическойочисткисточныхвод"ТехносфераБИО-М"проставэксплуатацииинетребуетсложныхналадочныхработ,позволяетполучитьстабильновысокоекачествоочищеннойводы.
3)Группакомпаний«Биоинстал»,г.Москва-осуществляетвесьспектруслугвобластиочисткисточныхвод,решаетвопросыпопоставке,монтажнымипуско-наладочнымработамочистныхсооруженийлюбойпроизводительности.Взависимостиотсоставасточныхводвыбираетсяоптимальнаятехнологическаясхемаиподбираетсяоборудование,обоснованноетехнико-экономическимрасчётом.
Рисунок 4. Схемабиологическойочисткихозяйственно-бытовыхсточныхвод

Преимуществапредлагаемогооборудования
-Простотадоукомплектованиябиологическихочистныхсооруженийдополнительнымоборудованием.
-Высокаяскоростьмонтажаиминимальныесрокивведениявэксплуатацию.
-Наличиесистемыдоочисткиосветленныхстоков.
-Сокращениесанитарно-защитнойзоныдоминимума.
-Возможностьпоэтапноговводамощностей.
-Минимальнаяпотребностьвовнутриплощадочныхсетях.
  1. Объемыработпореконструкцииимодернизацииобъектовсистемводоотведения
Объемыработпореконструкцииочистныхсооруженийканализациивг.Усть-Лабинскотраженывтаблице13.Расчетстоимостивыполненпоукрупненнымпоказателямстоимостистроительствасетейисооруженийканализациинаселенныхпунктов(приложение9кПособиюповодоснабжениюиканализациигородскихисельскихпоселенийкСНиП2.07.01-89).
Таблица13
№п/п		Населенныйпункт	Сооружения	Производи-тельность,м3/сут	Применяемаятехнология	Стоимость,тыс.руб.		Годввода
1		г.Усть-Лабинск	Очистныесооружения	23500	полнаябиологическаяочистка	658802,55		2022
	ИТОГО:						658802,55

  1. Целиизадачиновогостроительства
Цель:
Обеспечениеочисткисточныхводдонормативныхзначенийпристроительствецентрализованныхсистемводоотведениях. Октябрьский.
Задачи:
СтроительствоновыхОСКнатерриториих. Октябрьский попричинамнецелесообразноститранспортировкисточныхводнаближайшиемуниципальныеОСК.
  1. Месторазмещениястроящихсяобъектов
х. Октябрьский
Всоответствиисрасчетомперспективногобалансаводоотведениярасчетныерасходысоставили:
Q=96,51м3/сут–насуществующееположение;
Q=123,56м3/сут–на1очередьстроительства;
Q=135,72м3/сут–нарасчетныйсрок.
Проектомпредполагаетсястроительстволокальныхочистныхсооруженийпроизводительностью140м3/суткиназападнойокраинепоселкассанитарно-защитнойзоной100м.Выпускочищенныхсточныхводпредполагаетсявбалку Кирпили.
  1. Исходныетехническиетребованиякобъектам
Настадииполнойочисткипоказателиочисткидолжныбытьдоведеныдопараметровсбросавводоемрыбохозяйственногоназначениявсоответствиистребованиями«Перечнярыбохозяйственныхнормативов:предельно-допустимыхконцентраций(ПДК)иориентировочныхбезопасныхуровнейвоздействия(ОБУВ)вредныхвеществдляводыводныхобъектов,имеющихрыбохозяйственноезначение»,ВНИРО,Москва,1999г.:
- БПКполн	–до3,0мг/л
- Взвешенныевещества	–до3,0мг/л
- Азотаммонийный(NH4→N)	–до0,39мг/л
- Азотнитритов(NО3→N)	–до0,02мг/л
- Азотнитратов(NО2→N)	–до9,1мг/л
- Фосфаты(РО4)	–до0,2мг/л
- Нефтепродукты	–до0,05мг/л
- ПАВ	–до0,1мг/л
  1. Обоснованиевыборатехнологииочисткинастроящихсяобъектахводоотведения
Анализприменениятрадиционныхочистныхсооружений(свторичнымиотстойниками)дляочисткисточныхводмалыхнаселённыхпунктовпозволилвыделитьрядпроблемисложностейвэксплуатации:
- намалыхочистныхсооруженияхпрактическиневозможнодостичьтребуемогокачестваочищенныхсточныхводдляихсбросавводоемырыбохозяйственногоназначениябезустановкидополнительногооборудованиядоочистки,чтоведеткзначительномуувеличениюкапитальныхзатрат;
- принеблагоприятныхусловияхэксплуатации,такихкакизменениеконцентрацииилирасходасточныхвод,залповыхсбросахинизкихтемпературах,наблюдаетсявспуханиеивымываниеактивногоила,изатемдлительныйпериодеговосстановления,вовремякоторогосистеманебудетобеспечиватьтребуемойэффективностиочистки;
- невозможнообеспечитьтребованиякочищеннымстокампофосфатамисоединениямазота;
- обеззараживаниеводнуступеньнепозволяетгарантировать100%обеззараживания,такимобразом,являясьнедостаточнонадежнымприповторномиспользованиинаселениемочищенныхсточныхводдлянепитьевыхцелей.
Станцииочисткисточныхвод(локальныеочистныесооружения–ЛОС)предназначеныдляглубокойочисткихозяйственно-бытовыхсточныхводнебольшойпроизводительности.Производительностьустановокнаходитсявдиапазоне100–5000м³/сут.Вэтихслучаяхвыпускочищенныхсточныхвод,какправило,осуществляетсявповерхностныеводоемы,чтообусловливаетдоведениекачестваочисткисточныхводдоПДК.
Наоснованиивышеизложенногодляочисткикоммунальныхиблизкихпосоставусточныхводвх. ОктябрьскомМОУсть-ЛабинскоеГПпроектируютсялокальныеочистныесооруженияполнойзаводскойготовностивконтейнерно-блочномисполнении.
  1. Принципиальнаясхемаработыосновногооборудования
Выборсистемыочисткисточныхводопределяетсянастадиирабочегопроектирования,послеуточнениякатегорийводоемовилиихучастковорганамиРоспотребнадзораирыбохозяйственныхорганизаций.НижеприведенытехнологическиесхемыЛОС,предлагаемыеразличнымипроизводителями,какотечественнымитакизарубежными.
  1. Установка«СтокУСБ»ЗАОВодопроектСанкт-Петербург.
Установка«СтокУСБ»представляетсобоймодульнуюстанциюдляочисткибытовыхиблизкихкнимпосоставусточныхводисостоитизблоковмеханической,биологическойочистки,доочисткисточныхводнафильтре,обеззараживанияиобработкиосадка.Производительностьстанцииот50до500м3/сут.Механическаяочисткаосуществляетсявпервичномотстойнике.Биологическаяочисткаосуществляетсяваэротенкеспневматическойаэрацией.Аэрацияосуществляетсяроторнымивоздуходувками.Технологиябиологическойочисткисточныхводсденитрификациейидефосфатированием.Глубокаядоочисткасточныхводосуществляетсявдваэтапа:вбиореакторедоочисткиинафильтресзернистойзагрузкой.Обеззараживаниеосуществляетсянаустановкеультрафиолетовогооблучения.
Обработкаосадказаключаетсявпредварительномуплотненииеговилоуплотнителеспоследующейподачейвсгуститель.Восадокпередобезвоживаниемдозируетсяфлокулянт.Очистныесооруженияработаютвавтоматическомрежиме.
Рисунок5.ТехнологическаясхемаочисткисточныхводвустановкеСтокУСБ»ЗАОВодопроект
  1. Модульнаяустановкафирмы«Решетилов»Латвия
Оборудованиеочистнойстанциипоставляетсяввидемодулейконтейнерноготипа.Производительностьстанцииот50до1000м3/сут.Исходныесточныеводыпонапорномутрубопроводупоступаютвблокмеханическойочистки,гдестокиочищаютсяоткрупныхотбросовипеска.Далеесточныеводыпоступаютвблок-емкостей(см.рис.6),гдепоследовательнопроходяточистку:коагуляцию,первичноеотстаивание,биологическуюочисткувреакторахсприкрепленноймикрофлорой,фильтрованиевфильтресплавающейзагрузкой.ДалееочищенныесточныеводыобеззараживаютсянаустановкеУФ-облучения.
Рисунок6. Технологическаясхемаблокабиологическойочисткисточныхводфирмы«Решетилов»

1–коагулятор;2–первичныйотстойник;3–ферментатор;4–нитри-денитрификаторсплоскостнойзагрузкой;5–нитри-денитрификаторсплавающейзагрузкой;6–нитрификаторсплавающейзагрузкой;7–фильтрсплавающейзагрузкой
  1. Станциябиологическойочисткисточныхвод«Ёрш»ЗАО«Экос»г.Сочи.
Производительностьстанциибиологическойочистки«Ерш»составляет100-400м3/сут.Станциябиологическойочисткисточныхвод«Ёрш»обеспечиваетглубокуюбиологическуюочисткусточныхводдоПДКводоемоврыбохозяйственногоназначения.
Рисунок7.Технологическаясхемаработыстанциибиологическойочистки«Ерш»

Исходныесточныеводыпоступаютвустановкупроцеживания,котораязадерживаетотбросыкрупностьюдо1мм.Далеесточныеводыобрабатываютсярастворамикоагулянтаифлокулянтаиподаютсявпервичныйотстойник.Послеотстаиванияосветленныестокипоступаютвбиореакторсприкрепленноймикрофлорой.Избиореакторасточныеводыпоступаютнафильтрысершовойзагрузкой.Глубокаяочисткасточныхводосуществляетсянафильтрахсзернистойзагрузкой.Вкачествезагрузкииспользуетсяантрацит.ОчищенныесточныеводыпроходятобеззараживаниенаустановкеУФ-облучения.
  1. МодульныеочистныесооруженияполнойзаводскойготовностиНПФ«ЭкоТОН»г.Белгород.
Сточнаяводаизусреднителяподаетсянасосомнарешетку.Решеткапредставляетсобойситосотверстиямименее2мм,оснащенаэлектроприводомиэффективнозадерживаеткрупныевключения,атакжеволосы.Отбросысрешеткипоступаютвбакдлясбораихранениявтечение1-3суток.Избыточная(дренажная)водачерезрешетчатоеднобакасамотекомвозвращаетсявусреднитель.
Очищеннаяоткрупныхвключений,сточнаяводасамотекомпоступаетотстойникстонкослойныммодулем.Предварительнодляинтенсификациипроцессаотстаиванияиудалениясоединенийазотавсточнуюводудобавляетсярастворсолейжелезаилиалюминия.Образующийсяпервичныйосадокпериодическисамотёкомудаляетсянаобезвоживание.
Далеестокиделятсянапотокиипопадаютвотдельныебиореакторы.Биореакторысостоятиздвухчастей:аноксиднойчастииаэробнойчасти.Аноксиднаязонаоборудованамешалками.Наднеаэробнойзонырасположенымелкопузырчатыеаэраторы,обеспечивающиеконцентрациюизбыточногорастворенногокислорода1-2мг/л.Аэротенкоборудованперегородкамидлясозданиярежимаполноговытесненияипредотвращенияпроскоканеочищенныхсточныхвод.
Погружныминасосамииловаясмесьперекачиваетсявмембранныерезервуары.Периодически(несколькоразвсутки)этимижепогружныминасосамиизбыточныйактивныйилотводитсянаобезвоживание.Измембранныхрезервуаровиловаясмесьсамотекомподаетсявначалоаэротенков(аноксидныезоныбиореакторов).Такимобразом,система«аэротенк–погружнойнасос–мембранныйрезервуар–перелив–аэротенк»представляетсобойзамкнутуюсистемубиологическойочисткискратностьюрециркуляции300-400%.
Фильтрацияпроисходитподдействиемвакуума,создаваемогонавнутреннейповерхностимембранныхволоконсамовсасывающиминасосами,снаруживовнутрь.Очищеннаяводаотводитсяпонапорномутрубопроводу,аактивныйилостаетсявмембранномрезервуареиподдерживаетсявовзвешенномсостоянииспомощьюсистемыаэрации.Очищеннаясточнаяводачерезблокобеззараживаниясточныхводультрафиолетомотводитсяврезервуарчистойводыиликместусбросаочищенныхсточныхвод.
Впроцессефильтрациинаповерхностимембранивнутрипоробразуетсяслойотложений.Дляудаленияотложенийиспользуютсяследующиеметоды:
1.	Восходящийпотокпузырьковвоздухаотвмонтированнойвмембранныймодульаэрационнойсистемыудаляетотложениясповерхностимембраны.
2.	Обратнаяпромывкаотфильтрованнойсточнойводой.
3.	Обратнаяпромывкарастворамиреагентов.
4.	Периодическоезамачиваниемембранныхмодулейврастворахреагентов.
Воздуходувкаподаетвоздухвсистемыаэрацииаэротенковиккрупнопузырчатымаэраторамвмембранныхмодулях.Обратнаяпромывкамембраночищеннойводойосуществляетсянасосами.Сменарежимовфильтрациииобратнойпромывкиполностьюавтоматизирована.Обратнаяпромывкареагентамиосуществляетсяодинразв10-14днейслабымирастворамигипохлоританатрияилимоннойкислоты.Одинразвгодпроводитсязамачиваниемембранврастворегипохлоританатрияилимоннойкислоты.Процедуразамачиваниязанимает12-16часов.Установкареализуетреагентноеудалениефосфорапутемдозированиясолейжелеза(хлорноежелезо,сернокислоежелезо)илиалюминия(сернокислыйалюминий).
Вкачествеаппаратовдляобезвоживаниямогутприменятьсяшнековыеобезвоживатели,фильтр-прессилидругоеоборудование.
ТехнологическаясхемаработыочистныхсооруженийнабазеМБРНПФ«ЭкоТОН»представленанарисунке8.
Рисунок8.ТехнологическаясхемаочистныхсооруженийнабазеМБРНПФ«ЭкоТОН»

  1. СозданиесистемыдистанционногоконтроляиуправлениярежимамиработыОСк
Цель:
  1. ОбеспечениеэнергоэффективностиработыОСК
  2. СнижениеэксплуатационныхзатратприобслуживанииОСК.
Задачи:
  - Оптимизациятехнологическогопроцессаирежимовработытехнологическогооборудования;
  - Снижениепотребленияэлектроэнергии;
  - Уменьшениеколичестваобслуживающегоперсонала;
  - Снижениевлияниячеловеческогофакторанаработуоборудования.
ДлярешенияпоставленныхзадачнеобходимопримонтажеЛОСКпредусмотретьустановкуследующегооборудования:
1. Контроллераиграфическойпанелидляобеспечениямаксимальнойинтеграциисистемыавтоматики;
2. Частотныхрегуляторовнасосовфильтрациидляобеспеченияпостоянствапотокачерезповерхностьмембраныприувеличениисопротивлениямембранызасчетобразованияотложений;
3. Высокоэффективныхмагнитно-индукционныхрасходомеровдляопределенияфактическогорасходасточныхвод;
4. Контроллеровдавлениявоздухаввоздуховодах;
5. Регуляторовуровнясточныхводвосновныхрезервуарах:усреднителе,аэротенке,мембранномрезервуаре,резервуаречистойводы;
6. Устройствавтоматическогоизменениярежимовработынасосногооборудованияпрималомпоступлениисточныхвод;
7. Устройствавтоматическогорегулированиярежимаработынасосногооборудованиявусреднителевзависимостиотуровнясточныхводваэротенке;
8. Системывизуальныхизвуковыхоповещенийпривозникновениинеисправностей.
  1. Утилизацияосадкасточныхвод
Цель:
Улучшениеэкологическойисанитарнойобстановкинаполигонахтвердыхбытовыхотходов–приёмникахотходовсочистныхсооруженийканализации.
Задача:
1.	Высвобождениеплощадей,занимаемыхосадком.
ОсновныепутиутилизацииосадкавстранахЕСпредставленынарисунке9.
Диаграммасвидетельствуетотом,чтовстранахЕС32%осадкаиспользуетсявкачествеудобрений,компостированиеосадкасоставляетдо13%,сжигание–до13%.ВстранахЕСдолязахороненияосадковпостоянносокращаетсяивнастоящеевремясоставляет25%.
Рисунок9.

Вопросопереработкеиутилизацииосадковсточныхвод(ОСВ)впослевоенныегодынесходитсостраницзарубежнойиотечественнойнаучнойпериодики,являетсяпредметоммногихмонографий,научно-практическихинаучно-популярныхпубликаций.Практикаиспользования,экономическиеиэкологическиехарактеристикитехнологическихпроцессовпереработкиОСВявляютсянекимситом,спомощьюкоторогопроисходитсвоегородаскрининг,отсевоптимальныхвразличныхэкономическихиприродныхусловияхнаправлений.
Необходимоотметить,чтововременипроисходитопределенныйдрейфнаучно-техническихпредпочтенийиобщественногомненияктемилиинымнаправлениямпереработки.Так,насменумассовомустроительствуустановоксжигания,имевшемуместов80-егодывСША,Японииинекоторыхевропейскихстранах,в90-егодыпришловесьмасдержанноеотношение,каккэкологическивесьманеоднозначному,вносящемунегативныйвкладвпроцессизмененияглобальногоклимата,недостаточноэкономичномуит.п.
Сдругойстороны,использованиеорганическихиминеральныхсоставляющихосадковвтехнаправлениях,вкоторыхотходыжизнедеятельностиживотныхорганизмовпревращаютсявестественныхусловиях,приобретаютвсебольшуюпривлекательностьвглазахобщества.Вэтомслучаецентртяжестиисследованийпереноситсянаприданиеосадкамсточныхводсвойств,близкихприроднымвеществамиустранениеизихсоставатехпримесей,которыепрепятствуютвозвращениюихвприроднуюсредуневвидезолыигазовсгорания,аввидесложныхоргано-минеральныхсистемипродуктовнаихоснове.
Главныминаправлениямиутилизацииосадковсточныхводстановятсяполучениеудобренияиулучшениеструктурыпочв.
Впроцессесушкиосадкапроизводитсявысушенныйосадокввидегранул(гранулят)влажностью8-10%.Гранулятрасфасовываетсявгерметическиупакованныемешкииможетхранитьсяпродолжительноевремя.Присушкеосадкаобразуетсяминимальноеколичествоосадка,которыйявляетсяпосвоимкачественнымхарактеристикамценныморганическимудобрением.
  1. Объемыработпостроительствуочистныхсооружений
ОбъемыработпостроительствуочистныхсооруженийканализациивнаселенныхпунктахМОУсть-ЛабинскоеГПотраженывтаблице14.Расчетстоимостивыполненпоукрупненнымпоказателямстоимостистроительствасетейисооруженийканализациинаселенныхпунктов(приложение9кПособиюповодоснабжениюиканализациигородскихисельскихпоселенийкСНиП2.07.01-89).
Таблица14.
№п/п		Населенныйпункт	Сооружения	Производи-тельность,м3/сут	Применяемаятехнология	Стоимость,тыс.руб.		Годввода
1		х. Октябрьский	ЛОС	140	полнаябиологическаяочистка	10165,05		2032
	ИТОГО:						10165,05

# Предложенияпостроительству,реконструкцииимодернизациисетевыхобъектовсистемводоотведения
Целиизадачимодернизациииреконструкциисетевыхобъектовсистемыводоотведения
Цели:
1. Повышениенадежностиработысистемытранспортировкисточныхвод,снижениеэкологическоговоздействиямодернизируемыхобъектовнаокружающуюсредузасчетсокращенияуровняфильтрациисточныхводвпочвуиинфильтрациигрунтовыхводвсистемуводоотведения,атакжеснижениярискаразливовипереливовсточныхводнаповерхность.
2. Снижениезатратнаэксплуатациюсистемыканализациизасчетсокращенияпотребленияэлектроэнергии,сокращениячисленностиобслуживающегоперсоналаисокращениязатратнаремонтныеработы
Задачи:
1. Модернизациясуществующихсетейсиспользованиемсовременныхметодовбестраншейныхтехнологий.
2. Модернизацияканализационныхсетей,принимаемыхнабалансотстороннихорганизацийсокончаниемполноймодернизациив2022году.
3. Замена(реконструкция)канализационнойсетисцельюсокращенияпопаданияинфильтрационныхводивосстановлениягидравлическойпропускнойспособности.
4. Заменанасосногооборудования
5. Строительствопесколовокпереднасоснымистанциями
6. СозданиесистемыдистанционногоконтроляиуправленияКНС
ОбъемыработпореконструкцииКНС
ОбъемыработпореконструкцииКНСвМОУсть-ЛабинскоеГПотраженывтаблице15.Расчетстоимостивыполненпоукрупненнымпоказателямстоимостистроительствасетейисооруженийканализациинаселенныхпунктов(приложение9кПособиюповодоснабжениюиканализациигородскихисельскихпоселенийкСНиП2.07.01-89).
Таблица15.
№п/п		Населенныйпункт	Сооружения	Производи-тельность,м3/сут	Комплект-ностьпоставки	Стоимость,тыс.руб.		Годввода
1		г.Усть-Лабинск	ГНС	23500	НабазесуществующейКНС	44906,34		2020
2			РНС	15000	НабазесуществующейКНС	35757,43		2020
3			КНС «МЖБК»	2200	НабазесуществующейКНС	11842,25		2020
4			КНС «Школа»	100	НабазесуществующейКНС	764,36		2020
5			КНС «Луначарс-кого»	600	НабазесуществующейКНС	4263,21		2020
	ИТОГО:						97533,59

Объемыработпореконструкциисетейводоотведения
ОбъемыработпореконструкциисетейканализациивМОУсть-ЛабинскоеГПотраженывтаблице16.РасчетстоимостиработвыполненпогосударственнымукрупненнымсметнымнормативамНЦС14-2012Сетиводоснабженияиканализации(ПриложениекприказуМинрегионаот30.12.2011г.№643).
Таблица16.
№ п/п	Населенный пункт	Диаметр трубопро-вода, мм	Материал труб	Протяженность, м	Назначение	Стоимость, тыс.руб.	Год ввода
1	г. Усть-Лабинск	200	пнд	630	Самотечные уличные сети	3731,31	2024
2		250	пнд	1890	Самотечные уличные сети	11894,52	2024
3		300	пнд	2625	Самотечные уличные сети	17493,21	2024
4		400	пнд	705	Самотечные уличные сети	5246,13	2024
5		450	пнд	255	Самотечные уличные сети	2088,70	2024
6		500	пнд	2565	Самотечные уличные сети	25391,24	2024
7		550	пнд	1205	Самотечные уличные сети	12883,98	2024
8		700	пнд	770	Самотечные уличные сети	10712,63	2024
9		800	пнд	1910	Самотечные уличные сети	31250,52	2024
10		900	пнд	90	Самотечные уличные сети	1472,54	2024
11		200	пнд	2х70	Напорные сети в две нитки	439,16	2024
12		300	пнд	2х255	Напорные сети в две нитки	2078,12	2024
13		350	пнд	2х425	Напорные сети в две нитки	3937,54	2024
14		550	пнд	2х1315	Напорные сети в две нитки	20399,22	2024
15		600	пнд	2х4000	Напорные сети в две нитки	79302,17	2024
			ИТОГО:	24775		228320,99

Целиизадачиновогостроительства
Цель:
Повышениеуровняобеспечениянаселенияуслугамицентрализованноговодоотведения.
Задачи:
1. Подключениесуществующихсистемканализованиясельскихнаселенныхпунктоввцентрализованнойсистемеводоотведения.
2. Строительствоновыхсетейканализациииканализационныхнасосныхстанцийвсельскихнаселенныхпунктах,гдевнастоящеевремяпредоставлениеуслугводоотведенияотсутствует.
Строительствоканализационныхнасосныхстанций
Сучетоминженернойподготовкитерриториидляуменьшенияглубинызаложенияканализационныхсетейврамкахпрограммыпредусматриваетсястроительствоканализационныхнасосныхстанцийперекачкикомплектнойпоставкиизполимерныхматериалов.Канализационныестокисамотечнойсетьюканализацииотводятсявприемныерезервуарыпроектируемыхнасосныхстанцийперекачкиипонапорномуколлекторувдвениткиперекачиваютсячерезкамеругашения(колодец-гаситель)всамотечныеколлекторыи/илинапроектируемыеочистныесооруженияканализации.
СовременныекомплектныеКНСпредставляютсобоймодульнуюавтоматизированнуюканализационнуюнасоснуюстанцию,смонтированнуюсовсемнеобходимомоборудованиемвгерметичномкорпусе.
Канализационнаянасоснаястанция(КНС)представляетсобойемкостьизкомпозитныхматериалов,совмещающуюприемнуюкамеруимашинноеотделение,вкоторойразмещенынасосныеагрегаты,технологическиетрубопроводыивспомогательноеоборудование.ВнастоящеевремядляпроизводствакорпусовКНСиспользуютсяразличныематериалы:ПНД,стеклопластик,полиэтилен,атрубопроводнаяобвязкаизготавливаетсяизнержавеющейсталиилиполимерныхматериалов.Дляудобстваобслуживанияоборудованияиарматурывемкостиобустраиваютсяплощадкаобслуживанияилестница.
Комплектныеканализационныенасосныестанциипоставляютсявполнойкомплектации,готовыектранспортировке,установке,подключениюккоммуникациямипоследующемувводувэксплуатациювкратчайшиесроки.
Приустановкетакойстанциирешаетсясразунескольковажныхвопросов:
- Экономитсяполезнаяплощадь,таккаклокальныестанциинетребуютстроительствабольшихжелезобетонныхрезервуаров–приемников,вентиляционныхкамерзанимаютсущественноменьшеместа.Кпримеру,новаястанциядиаметром1,4мзаменяетстанциюдиаметром12м.
- Снижаютсязатратыэлектроэнергии,таккаксистемаконтроляуровнязаполнениястаканапозволяетсовременнымнасосамработатьсистематически,включаясьпомеренеобходимости.Приработестанцииисключены,либосведеныдоминимумапотеринапора.
- Автоматизацияработыстанциипозволяетуменьшитьколичествообслуживающегоперсонала,вслучаеаварийнойситуациисигналоработеоборудованияможетподаватьсянапульт,компьютерилимобильныйтелефондиспетчера.
На обрывистых участках со сложным рельефом (понижением к р. Кубань) предлагается как вариант устройство систем вакуумной канализации (ВКНС).
ВсегонатерриторииУсть-ЛабинскогоГПпланируетсястроительство25КНСпроизводительностью30-23500м3/сут,втомчисле:
- г.Усть-Лабинск–21КНС, 2 ВКНС,
- х.Октябрьский–4КНС.
ПриэтомпланируетсяустановкакомплектныхКНСполнойзаводскойготовности.
АвтоматизацияработыКНС
Цель:
  1. ОбеспечениеэнергоэффективностиработыКНС;
  2. СнижениеэксплуатационныхзатратприобслуживанииКНС.
Задачи:
1. ОптимизациятехнологическогопроцессаирежимовработытехнологическогооборудованияКНС;
2. Снижениепотребленияэлектроэнергии;
3. Уменьшениеколичестваобслуживающегоперсонала;
4. СнижениевлияниячеловеческогофакторанаработуоборудованияКНС.
ДлярешенияпоставленныхзадачнеобходимопримонтажеКНСпредусмотреть:
  1. Применениечастотногорегулированиянасосныхагрегатов;
  2. Установкуэлектроприводовисполнительныхмеханизмовирегулирующейарматуры;
  3. Установкуустройствавтоматическогоизменениярежимовработынасосногооборудованияпрималомпоступлениисточныхвод;
  4. Автоматическоеуправлениенасоснымистанциямиспомощьюлогическихпрограммируемыхконтроллеров.
ОбъемыработпостроительствуКНС
ОбъемыработпостроительствуКНСвМОг.Усть-Лабинскотраженывтаблице17.Расчетстоимостивыполненпоукрупненнымпоказателямстоимостистроительствасетейисооруженийканализациинаселенныхпунктов(приложение9кПособиюповодоснабжениюиканализациигородскихисельскихпоселенийкСНиП2.07.01-89).
Таблица17.
№п/п	Населенныйпункт	Сооружения	Производи-тельность,м3/сут	Комплектностьпоставки	Стоимость,тыс.руб.	Годввода
1	г.Усть-Лабинск	КНС-1	90	полнойзаводскойготовности	599,04	2032
2		КНС-2	240	полнойзаводскойготовности	1563,74	2032
3		КНС-3	60	полнойзаводскойготовности	401,04	2032
4		КНС-4	500	полнойзаводскойготовности	3136,09	2032
5		КНС-5	1900	полнойзаводскойготовности	9426,99	2024
6		КНС-6	480	полнойзаводскойготовности	3019,63	2032
7		КНС-7	280	полнойзаводскойготовности	1813,88	2032
8		КНС-8	1700	полнойзаводскойготовности	8752,97	2032
9		КНС-9	5200	полнойзаводскойготовности	16481,52	2032
10		КНС-10	400	полнойзаводскойготовности	2546,32	2024
11		КНС-11	120	полнойзаводскойготовности	795,35	2032
12		КНС-12	360	полнойзаводскойготовности	2305,17	2032
13		КНС-13	120	полнойзаводскойготовности	795,35	2032
14		КНС-14	200	полнойзаводскойготовности	1310,60	2032
15		КНС-15	200	полнойзаводскойготовности	1310,60	2032
16		КНС-16	750	полнойзаводскойготовности	4528,61	2032
17		КНС-17	280	полнойзаводскойготовности	1813,88	2032
18		КНС-18	290	полнойзаводскойготовности	1875,94	2032
19		КНС-19	1500	полнойзаводскойготовности	8004,05	2032
20		КНС-20	3400	полнойзаводскойготовности	12986,22	2024
21		КНС-21	3900	полнойзаводскойготовности	13800,66	2024
		ВКНС-1	60	полнойзаводскойготовности	401,04	2032
		ВКНС-2	110	полнойзаводскойготовности	730,10	2032
22	х. Октябрьский	КНС-1	35	полнойзаводскойготовности	234,76	2032
23		КНС-2	30	полнойзаводскойготовности	201,37	2032
24		КНС-3	80	полнойзаводскойготовности	533,23	2032
25		КНС-4	140	полнойзаводскойготовности	925,29	2032
				ИТОГО:	100293,44

Строительствосетейканализациидляподключенияновыхабонентов
Цель:
Обеспечениеуслугамибесперебойногоцентрализованноговодоотведения4населенныхпунктовиотдельныхгородскихтерриторийг.Усть-Лабинска,неимеющихцентрализованноговодоотведения.
Задачи:
- Прокладкамагистралейдляподключениясельскогонаселенияиотдельныхгородскихтерриторийвколичестве199,26кмвпериоддо2032г.;
- Закольцовкасуществующихсетейдлявыравниваниянагрузокосновныхпродольныхмагистралейиобеспечениянадежностиработысистемы.
Проектнаправленнадостижениеследующихпоказателейэффективности:
- Обеспечениеподключенияновыхпотребителейвпериоддо2032г.;
- Обеспечениенадежностисистемводоснабженияибесперебойнойподачиводыпотребителямвнаселенныхпунктах.
Сетисамотечнойхозбытовойканализациипринятыизполимерныхтрубдиаметром200-800мм.Напорныеколлекторыпредусматриваютсявдвениткиизполимерныхтрубдиаметром50-600мм.
Вентиляциясетипредусматриваетсячерезвентиляционныестоякизданийисооружений.Колодцывыполняютсяизсборныхж/бколецсгидроизоляцией.
Объемыработпостроительствусетейканализации
ОбъемыработпостроительствусетейканализациивМОУсть-ЛабинскоеГПотраженывтаблице18.РасчетстоимостиработвыполненпогосударственнымукрупненнымсметнымнормативамНЦС14-2012Сетиводоснабженияиканализации(ПриложениекприказуМинрегионаот30.12.2011г.№643).
Таблица18.
№п/п	Населенныйпункт	Диаметртрубопровода,мм	Материалтруб	Протяжен-ность,м	Назначение	Стоимость,тыс.руб.	Годввода
1	г. Усть-Лабинск	200	пнд	143655	Самотечные уличные сети	739849,45	2015-2032
2		250	пнд	4445	Самотечные уличные сети	24325,34	2032
3		300	пнд	4665	Самотечные уличные сети	27032,99	2032
4		350	пнд	3035	Самотечные уличные сети	18612,99	2032
5		400	пнд	2400	Самотечные уличные сети	15529,71	2032
6		450	пнд	1040	Самотечные уличные сети	7407,49	2032
7		700	пнд	735	Самотечные уличные сети	8891,91	2032
8		65	пнд	2х520	Напорные сети в две нитки	1914,33	2032
9		80	пнд	2х1030	Напорные сети в две нитки	3841,58	2032
10		100	пнд	2х895	Напорные сети в две нитки	3683,77	2032
11		125	пнд	2х1005	Напорные сети в две нитки	4379,15	2032
12		150	пнд	2х1900	Напорные сети в две нитки	9939,20	2024
13		200	пнд	2х540	Напорные сети в две нитки	2945,91	2024
14		250	пнд	2х3500	Напорные сети в две нитки	2171,28	2024
15		300	пнд	2х630	Напорные сети в две нитки	4464,50	2024
16		350	пнд	2х270	Напорные сети в две нитки	2175,22	2024
17		80	пнд	5325	Вакуумная канализация	14114,32	2032
18		110	пнд	2180	Вакуумная канализация	6347,21	2032
			ИТОГО:	188060		897626,35
19	х. Октябрьский	200	пнд	6200	Самотечные уличные сети	31931,13	2032
20		50	пнд	2х700	Напорные сети в две нитки	2543,18	2032
21		65	пнд	2х700	Напорные сети в две нитки	2576,98	2032
22		80	пнд	2х1100	Напорные сети в две нитки	4102,65	2032
			ИТОГО:	11200		41153,94
			ВСЕГО:	199260		938780,29

# Оценкакапитальныхвложенийвновоестроительство,реконструкциюимодернизациюобъектовсистемводоотведениямуниципальногообразованияУсть-ЛабинскоеГП.
  1. Объемыинвестиций
ОбъемыинвестицийопределенынаосновеопределениянеобходимыхтехническихмероприятийпомодернизациииразвитиюМОУсть-ЛабинскоеГП,которыесформулированынаосновеанализатекущегосостоянияВКХиизученияперспективегодолгосрочногоразвития.
Общийобъеминвестицийвсистемуводоотведениянапериод2013-2032гг.составляет2 033895,91тыс.руб.
Данныйобъеминвестицийполностьювключаетвсебякакпервоочередныезатратынапериоддо2022г.,такипроекты,направленныенареализациюгенеральногоплана,включаяинвестициивводообеспечениеновыхгородскихтерриторийисельскихпоселений,неимеющихвнастоящеевремяцентрализованноговодоотведения,втечениевсегопериодадо2032г.
Крупныеинвестициинеобходимывобеспечениецентрализованнымводоотведениемсельскихпоселенийинеобходимостьюпрактическиполнойперекладкисуществующихсетейводоотведенияк2032г.
Вслучаереализациипредлагаемыхмероприятийзасчётразличныхисточниковфинансирования,необходимотакжеотметить,чтосистемыводоотведениясущественнонеусложнятся,иихэксплуатациянепотребуетдополнительногофинансированияиусиленияматериально-техническойбазыэксплуатирующейорганизации.
Составразработанныхмероприятийиобъемыкапитальныхзатратадекватнысуществующемууровнюпроблем,которыетребуетсярешитьвсистемеводоотведенияМОУсть-ЛабинскоеГПвпервойполовине21века.
Общийобъеминвестицийвреализациюотраслевойсхемыводоотведениянапериод2012-2032составит2 033 895,91тыс.руб.ивключаетвсебязатратыбюджетоввсехуровнейнаинженерноеобеспечениесуществующихобъектов,атакжестратегическихпроектов,нацеленныхнареализациюГенплана.
Наиболеекрупнымиявляютсянеобходимыеинвестициивобеспечениецентрализованнымводоотведениемсельскогонаселенияитерриторийгорода,необеспеченнныхнасегодняшнийденьуслугамиводоотведения,онисоставляют1 049238,78тыс.руб.до2032г.
Значительныесредстванеобходимынареконструкциюсуществующихочистныхсооружений–658802,55тыс.руб.
Весьмакрупныеинвестициинеобходимывперекладкусуществующихсетей,потребуетсяпереложитьнеменее75%ихсегодняшнейпротяженности,иреконструкциюКНС,чтопотребует325854,58тыс.руб.
Всегоотраслевойсхемойводоотведенияпредусматривается:
- Сооружение новых очистных сооружений канализации в х. Октябрьском;
- Реконструкцияочистныхсооруженийканализации в г. Усть-Лабинске;
- Заменаиреконструкциясуществующихсетейканализациивколичестве24,78км;
- Прокладка199,26кмсетейканализациидлятерриториих.Октябрьскийитерриториигорода Усть-ЛабинсквсоответствиисГенпланомМОУсть-ЛабинскоеГП
Модернизацияиреконструкциясуществующихсетейисооружений,направленнаянаповышениеэнергоэффективности,снижениепотерь,неучтенныхрасходовиаварийности,обеспечениесанитарныхиэкологическихнормиправилприэксплуатациисистемыводоотведения.
  1. Графикреализациипроектовпосистемеводоотведения
Суммарныезатратынареализациюпроектовпосистемеводоотведениянапериод2013-2032гг.составляют2 033 895,91млн.руб.Капитальныезатратыпопроектамсистемыводоотведенияпредставленывтаблице19.

Таблица19
№п/п	Мероприятия	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023-2031	Всего
1	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации	0,00	13,18	98,82	98,82	131,76	316,22	0,00	658,8
2	Строительство новых очистных сооружений канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17
3	Реконструкция и модернизация КНС	0,00	4,88	7,31	7,80	9,75	67,79	0,00	97,53
4	Строительство новых КНС	0,00	0,00	0,00	1,50	8,02	32,09	58,67	100,29
5	Реконструкция сетей водоотведения	0,00	2,28	34,25	22,83	22,83	146,13	0,00	228,32
6	Строительство сетей водоотведения	0,00		9,28	9,3878	28,1634	28,1634	225,307	647,7582
	ИТОГО:	0,00	20,34	149,77	159,12	200,53	787,54	716,60	2033,89

# Литература
1. ПриказМинрегионРФот06Мая2011г.№204«Оразработкепрограммкомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурымуниципальныхобразований»;
2. Методическиерекомендациипоразработкепрограммкомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурымуниципальныхобразований;
ВодныйкодексРоссийскойФедерации.ПринятГосударственнойДумой12.04.2006г.(сизменениямина25.06.2012)
1. СНиП2.04.02-84*«Водоснабжение.Наружныесетиисооружения»;
2. СНиП2.04.03-85*«Канализация.Наружныесетиисооружения»;
3. СНиП2.04.01-85*«Внутреннийводопроводиканализациязданий»;
4. Справочноепособием(кСНиП2.04.03-85)«Проектированиесооруженийдляочисткисточныхвод»;
5. СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитныезоныисанитарнаяклассификацияпредприятий,сооруженийииныхобъектов»;
6. МДК3-01.2001«Методическиерекомендациипорасчетуколичестваикачествапринимаемыхсточныхводизагрязняющихвеществвсистемыканализациинаселенныхпунктов»;
7. СанПиН2.1.5.980-00«Водоотведениенаселенныхмест.Санитарнаяохранаводныхобъектов.Гигиеническиетребованиякохранеповерхностныхвод»;
8. Гигиеническиенормы«Предельнодопустимыеконцентрации(ПДК)химическихвеществвводныхобъектаххозяйственногоикультурно-бытовоговодопользования»(ГН2.1.5.689-89);
9. МетодическиеуказанияМУ2.1.5.800-99«Организациясанэпиднадзоразаобеззараживаниемсточныхвод»;
10. МетодическиеуказанияМУ2.1.5.732-99«Санитарно-эпидемиологическийнадзорзаобеззараживаниемсточныхводультрафиолетовымизлучением»;
11. СанПиН2.1.4.1110-02«Зонысанитарнойохраныисточниковводоснабженияиводопроводовпитьевогоназначения»;
12. ПособиекСНиП11-01-95поразработкераздела«Охранаокружающейсреды»;
13. ПособиякСНиП2.04.02-84*иСНиП2.04.03-85пообъемуисодержаниютехническойдокументациивнеплощадочныхсистемводоснабженияиканализации;
14. СНиП11-01-95«Инструкцияопорядкеразработки,согласования,утвержденияисоставепроектнойдокументациинастроительствопредприятий,зданийисооружений»;
15. ПособиекСНиП2.07.01-89поводоснабжениюиканализациигородскихисельскихпоселений.
16. ВороновЮ.В.,АлексеевЕ.В.,СаломеевВ.П.,ПугачёвЕ.А.Водоотведение.–М.:ИНФРА-М,2008.
17. ВороновЮ.В.,ЯковлевС.В.Водоотведениеиочисткасточныхвод.–М.:ИздательствоАссоциациистроительныхвузов,2006.
18. ДобромысловА.Я.Таблицыдлягидравлическихрасчетовбезнапорныхтрубизполимерныхматериалов.М.:ТОО«ИздательствоВНИИМП»,2004.
19. ДобромысловА.Я.Таблицыдлягидравлическихрасчетовнапорныхтрубизполимерныхматериалов.–М.:ТОО«ИздательствоВНИИМП»,2004.
20. РазумовскийЭ.С.,МедришГ.Л.,КазарянВ.А.Очисткаиобеззараживаниесточныхводмалыхнаселенныхпунктов.–М.:Стройиздат,1986.
21. ЯковлевС.В.,КарелинЯ.А.,ЖуковА.И.,КолобановС.К.Канализация.–М.:Стройиздат,1975.